문서번호	시설보수과-502
결재일자	2016.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	난지물재생센터소장
이호복		김일운	03/21 최홍식
협조	관리과장		조현태
	운영과장		김웅남

2016년 해빙기 시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

난지물재생센터

(시설보수과)

2016년 해빙기 시설물 안전점검 계획

Ⅰ		추진배경

해빙기에 발생 할 수 있는 안전사고를 사전에 방지하기 위하여 센터

주요 기전설비 및 구조물에 대한 안전점검 계획을 수립 추진코자 함

1		계획수립 배경

□ 2016년 업무추진 계획

❍ 년간 상시점검체계 강화로 시설 유지관리 철저

- 기기 수명 연장 및 안전사고 방지

- 정기점검 확행 : 해빙기(3월), 우기 전·후(6,10월), 동절기(12월)

□ 안전사고 대비 선제적 대응

❍ 3, 4월 기온변화에 의한 동결, 융해현상 관련 센터 시설물 사전 점검

2		추진경위

□ 2015년 해빙기 안전점검 결과

❍ 점검기간 : ’15.2.22∼3.13

❍ 점검방법 : 점검계획에 의거 과별 합동점검(본청 현장점검 ’16.3)

❍ 점검결과

분 야 별	지적건수	조치건수	미 조 치
계	16	16	0
기 전	12	12	0
토목, 건축	4	4	0

- 주요 지적사항

‣ 1처리장 종침 유량계실 상부 덮개 미 설치

‣ 건조동 지하 공정수 공급배관 플랜지부 이완

‣ 1처리장 종침 계단실 벽체 하부 누수 발생

‣ 2처리장 농축조 계단접속부 콘크리트 파손 탈락

Ⅱ		추진계획

1		점검대상

□ 수처리 및 슬러지재활용 설비 관리 실태

❍ 수처리 분야

- 유입·상암·방류동, 급수동, 오수펌프장, 침전지, 송풍동, 펌프 및 수문

❍ 슬러지 분야

- 농축조, 소화조, 발전기, 보일러, 탈수·탈취설비, 위생, 건조, 소각

□ 전기설비 관리 실태

❍ 수전동, 지구 변전실, MCC, 태양광설비, 조명설비 등 자가용 전기시설

□ 소방시설물 관리 실태

❍ 자동화재탐지설비, 소화전, 소화기, 유도등, 선로누전 등 소방설비

□ 센터 토목·건축 구조물 안전관리 실태

❍ 토목 및 건축구조물의 침하, 균열, 누수, 파손, 이완 등

□ 차집관거 유지관리 실태

❍ 차집관거의 파손, 맨홀뚜껑 분실 및 파손, 환기구 손상 등

□ 안전관리 실태

❍ 위험표지, 출입금지, 추락주의 등 안전표지판 설치여부, 안전장비 적정여부

□ 개방시설 관리 실태

❍ 잠금장치, 출입자 통제, 근무체계 관련 조치계획 등

2		세부추진계획

□ 점검기간 : ’16.3.22(화) ∼ 3.31(목)

□ 점검반 편성

구 분	분 야 별 담 당 부 서
	수처리설비	슬러지설비	전기	소방	구조물	개방시설
점검자	운영과	운영과	시설 관리과	시설 관리과	시설 관리과	관리과

□ 점검방법 : 각 과별로 해당분야 점검 실시

❍ 붙임 점검표(1)에 따라 합동점검을 실시하고 점검기록 유지

❍ 과별 실정에 맞게 인력을 편성하여 점검, 필요시 전문가 선정 점검

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 사항은 예비품 활용 자체 보수 추진

❍ 긴급을 요하는 사항은 소규모수선비 예산을 활용하여 즉시 조치

❍ 노후시설 등 예산이 많이 소요되는 사항은 연도별 중장기 계획 반영

3		행정사항

□ 점검결과 및 조치계획 제출

❍ 붙임 제출서식(2) 참조 시설관리과로 통보 : ’16.4.5일한

붙임 : 1. 해빙기 시설물 점검표 1부.

2. 해빙기 점검결과 제출서식 1부. 끝.