	광진소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	자가주유취급소 시설 점검결과 보고

1. 관련근거

○소방행정과-7127(2006.7.11.)호『자가주유시설 교체공사 완공에 따른 검사자 지정』

○소방행정과-3401(2016.3.16.)호『자가주유취급소 시설 점검계획 보고』

2. 위와 관련 우리소방서 자가주유취급소 시설에 대하여 장기간 사용으로 노후화가 진행됨에 따라 시설보수를 위한 정밀점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 자가주유시설 현황

○ 허가번호 : 제31-0636-060526

○ 저장탱크 : 경유20,000리터 1기. 휘발유 10,000리터 1기

○ 주유설비 : 고정식 혼합복식2기

○ 소화설비 : 3.3kg 소화기4개, 20kg대형소화기 1개

○ 누유감지 설비 : 위험물또는 지하수감지층 침수현상 자동감지

나. 점검결과

○ 점 검 일 : 2016.3.17.(목)

○ 점검방법 : 예방과 위험물 담당 합동점검

○ 점 검 자 : 소방행정과 소방위 한명수, 예방과 소방위 김영규

○ 점검결과

점검내용	점검결과	조치계획	비고
맨홀누수 및 누설검지설비 적정 여부	누수 및 설비이상없음
지하탱크	장기간 사용에 따른침전물 및 유량계점검	업체의뢰 침전물 제거 탱크청소 및 유량계 점검
배수로 및 유분리장치	배수로 일부 소손	업체의뢰 공사수리
주유설비 이상유무	주유설비 이상없음
통기관 및 소화설비	대형소화기 노후	신규구매
기타 표지판	표지판 노후	신규제작설치

3. 행정사항

- 조치계획 : 전문업체 의뢰 배수로 수리공사 및 유류탱크청소등

유량계에 대하여 점검 정비 하고자 합니다.

붙임 : 1. 주유취급소 점검표 1부.

2. 점검사진 1부.  끝.

담당자	한명수		장비회계팀장	마성제		소방행정과장	문정명		소방서장	03/21 김현
협조자	담당자	김영규		위험물안전팀장	김정협
시행	소방행정과-3615	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480(구의동253-23)	/
전화	(02)452-0797	/전송	(02)452-0080	/	mounttks@seoul.go.kr	/	대시민공개