문서번호	건축기획과-5844
결재일자	2016.3.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
류대근		김유식	03/21 代김기호
협 조
	주무관			박정석

- 2016년도 제6차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

주택건축국

(건축기획과)

- 2016년도 제6차 -

서울특별시 구조안전전문위원회 개최 보고

○ 일    시 : 2016. 03. 25(금) 14:00 ~

○ 장    소 : 주택건축국 회의실(3층)

○ 안    건 : 1건( 재심 1 )

▢ 안건 개요

연번	사 업 명	위 치	용 도	층 수 (상/하)	신청내용	비 고
1	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업	강서구 마곡지구 마곡근린공원 1호	문화집회시설, 관광휴게시설, 동·식물시설	4/2	재심	구조안전

▢ 위원 구성

전문분야	위원수	위 원 명
행 정	1	한병용
건축계획	1	이현수
구조	3	최창식, 최일섭, 김현아
건축시공	1	최범종
계	6

※ 심의안건 확정(03. 14 ; 월) 및 자료배포(03. 18 ; 금)

16-구조6-1	심의내용	재심(구조안전)
	건물(사업)명	마곡지구 중앙공원 화목원 신축사업
	비 고

▢ 심의신청 내용

○ 「건축법」 제4조에 따른 건축물의 건축에 관한 사항

▢ 건축개요

○ 위    치 : 강서구 마곡지구 마곡근린공원1호 (대지면적 611,257.0㎡)

○ 지역․지구 : 자연녹지지역, 공항시설보호·최고고도지구, 지구단위계획구역, 근린공원

○ 규    모 : 건폐율 3.20%, 용적률 6.16%, 연면적 30,573.00㎡, 지하2층/지상4층

○ 용    도 : 문화 및 집회시설, 관광휴게시설, 동·식물 관련 시설

▢ 추진경위

○ ‘07.07.20. : 워터프론트 국제현상공모 추진

○ ‘08.12.04. : 기본 및 실시계획 착수

○ ’12.06.07. : 마곡토지이용계획 조정(Bio-Botanic Park 조성)

○ ’13.08.21. : 언론발표

○ ’14.07.29. : 시장보고

○ ’15.03.13. : 총괄 자문회의 실시

○ ‘15.04.21. : 제10차 건축위원회 심의(결과 – 재심)

○ ‘15.05.27. : 제12차 건축위원회 심의(결과 – 재심)

○ ‘15.07.14. : 제16차 건축위원회 심의[조건부(보고)의결)

○ ’15.10.27. : 제26차 건축위원회 심의(조건부 보고완료)

○ ’15.11.27. : 건축허가

○ ‘16.01.08. : 제1차 구조안전심의(재심의결)

▢ 논의사항

[ 구조안전 분야]

○ 건축법시행령 제5조의5제1항제4호에 의한 다중이용건축물 및 특수구조 건축물의 구조안전에 관한 심의로서,

- 당초 주요 골조형식을 철근콘크리트구조에서 철골구조로 변경하여 계획한 것으로 철골구조 부재 접합부 설계의 적정성 등 구조안전의 적합여부

○ 전차 위원회(2016년 제1차 구조안전전문위원회 ; 2016.01.08)에서 재심의결된 지적사항 반영의 적정성 등 구조안전의 적합여부.

- 원 구조설계자가 공사감리에 참여토록 하는 방안

- 막구조가 찢어졌을 때 구조부재에 미치는 영향(비틀림) 검토결과 제시

- 각 부재의 안정성은 시공순서를 고려한 모델링을 해서 검토

- 굴착공법을 오픈컷으로 선정하여 검토하였으나 인접 지반조사 결과 재검토

- 굴착깊이를 감안하여 사면계획 및 안전성에 대하여 추가 검토

- 굴착 상·하단의 유입수 처리계획도면을 작성하고, 비탈면보호매트 등 도면에 명기 및 계측 계획도면(지중경사계, 지하수위계, 지표침하계 등)을 추가하기 바람 등.  끝.