문서번호	원무과-3653
결재일자	2016.3.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	김지광	03/21 이동문

2016년도 소방시설 종합정밀점검

시정보완사항 조치결과 보고

2016. 3.

서울특별시 은평병원

(원무과)

2016년도 소방시설 종합정밀점검

시정보완사항 조치결과 보고

소방관련 규정에 의해 시행한 2016년도 소방시설 종합정밀점검 결과 시정보완사항에 대한 조치결과를 보고 드립니다.

관련근거

❍ 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조

- 소방시설등의 자체점검 등

점검개요

❍ 점검기간 : 2016. 1. 25. ~ 1. 27.

❍ 점검대상 : 소화설비, 경보설비, 피난설비 등

❍ 점 검 자 : 한국소방안전협회 *** 관리사 외 2명

❍ 점검방법

- 국민안전처장관이 고시한 화재안전기준, 건축법 등 관련 법령에서 정한 기준에 적합 여부 점검(작동기능점검 포함)

❍ 점검결과

- 3층 31병동 비상방송 출력불량 등 3개소 기준에 부적합

조치결과 : 시정보완사항 3개소 조치완료

위치	소방시설등의 종류	시정보완사항	조치결과
본관	경보설비	○ 비상방송 출력불량 - 3층 31병동 비상방송 스피커 출력불량	3층 비상방송 선로점검 및 조치완료
	피난설비	○ 공기호흡기 불량 - B1층 중앙감시실 앞 공기호흡기 불량	공기호흡기 구입 교체
	기타설비	○ 방화셔터 연동불량 - B1층 낮병동 옆 중앙계단 방화셔터 화재감지기와 연동불량	폐쇄기 교체 수리

행정사항

❍ 소방시설 종합정밀점검 조치결과 은평소방서 제출

붙임   1. 은평소방서 시정보완 사항 통지 1부.

2. 소방시설 종합정밀점검 시정보완사항 조치결과 사진 1부.  끝.