문서번호	시설관리과-1148
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
황인정		01/29 신동호
협 조
	주무관			지양수

남직문 화장실 전기온수기 고장 보고

남직문 화장실 전기온수기 고장보고

2014. 1. 29(수)

체육시설관리사업소

(시설관리과)

남직문 화장실 화장실 전기온수기 고장보고

주경기장 남직문 화장실에 설치되어 있는 전기온수기 고장이 발생하여 A/S 의뢰, 점검하고 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.
		ㅊㅊ
	ㅊ

보고내용

❍ 화장실 이용시 세면기에 온수가 나오지 않는다는 민원이 있어 자체 점검   한 결과 전기온수기 고장으로 전문업체 의뢰점검

❍ 전기온수기 제원

설치위치	용량	규 격	제작사	설치년도	비고
남직문 화장실	50L	2.5KW 220V	부경테크	2009

점검결과

❍ 전문업체 점검결과 온수기 내부 부식으로 인한 누수현상이 발생되고 온    수기 히터 고장으로 교체 요망

조치의견

❍ 전문업체 의뢰하여 조속히 수리하고자 함

소요예산 : 약 600,000원

❍ 수리내역 : 저장식 온수기 교체

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영및관리, 체육시설운영및유지관리, 잠실종합               운동장운영및유지관리, 일반운영비, 공공운영비

❍ 방  법 : 수리금액이 소액으로 긴급수리 후 계좌입금

▼ 점검사진

전기온수기 자체점검

전기온수기 제원