문서번호	서울특별시공무원수련원-627
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	01/29 김양수
협조

전기설비월간안전점검(2014.1)

2014.01

서울특별시공무원수련원

월간 전기 안전 점검 일지(01월)

2014	년	1		월	29	일	수	요일	날씨	맑음	○:양호△:수리×:불량		점검자	최 승 문승문
														김 상 준상준
구분			점 검 내 용							결과	구분	점 검 내 용			결과
인 입 케이블 (CNCV)			ㅇ케이블 헤드의 단말 처리상태 ㅇ케이블의 지지 상태 ㅇ전주 케이블의지지 상태							○ ○ ○	교류부하 계 폐 기 (LBS)	ㅇ개폐기의 단자 접촉상태 ㅇ개폐기의 취부 상태 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
피뢰기 (LA)			ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태 ㅇ접속 리드선의 과열,변색유무 ㅇ접지선의 접속 상태 ㅇ외관의 변형 이상유무							○ ○ ○ ○	변성기 (MOF) (CT) (PT)	ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ절연유의 누유 상태 ㅇ단자의 과열 접속 상태 ㅇ애자, 붓싱등의 절연상태			○ ○ ○ ○
전 력 퓨우즈 (COS)			ㅇ외관의 변형, 손상여부 ㅇ단자부의 과열, 아이크상태 ㅇ적정 퓨우즈 용량 사용 여부 ㅇC.O.S의 취부 상태							○ ○ ○ ○	변압기 (T.R)	ㅇ변압기의 온도 상승 상태 ㅇ변압기의 접지선의 접속상태 ㅇ단자의 과열, 이음,이취상태 ㅇ변압기의 진동, 소음 상태			○ ○ ○ ○
차단기 (C.B)			ㅇ이음,이취,변형등의 이상유무 ㅇ접속부 과열,변색등의 이상유무 ㅇ접속부의접촉 상태 ㅇ제어회로 이상 여부 ㅇ표시등 점등 상태							○ ○ ○ ○ ○	정류기	ㅇ전해액 비중 및 온도 상태 ㅇ축전지의 접속 단자의 접촉상태 ㅇ충전 전압 및 전류 상태 ㅇ충전기의 내부 점검 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○ ○ ○
전력용 콘덴서			ㅇ패킹,기타 접속부의이상유무 ㅇ외관의 팽창 이음 발생 유무 ㅇ접속단자의 조임 상태							○ ○ ○	저압반	ㅇACB단자 변색 여부 ㅇ배선용차단기 차단 여부 ㅇ표시등 점등 상태			○ ○ ○
★ 주 요 작 업 내 용 ★
* 주계단 출입문 및 세미나실2 비상구유도등 선로 보수 * 상반기 객실 및 부대시설 시설물 점검 정비 실시 - 화장실 배기휀 교체(3개) - 랜지후드 전용램프 교체등 - 세미나실 노후콘센트(2개) 보수등
※ 참조 : 전기설비 온도측정 결과표(1, 2)

전기설비 온도측정 결과표(1)
2014	년	1		월	29	일	수	요일	날씨	맑음	○:양호△:수리×:불량				점검자			최 승 문승문
																		김 상 준상준
구분			점 검 내 용								결과								구분
HV - 1 (특고압반)			LBS 1, 2차 접속 부위								R	12	S	12		T	12		○
			케이블 단말 처리 부위								R	12	S	12		T	12		○
HV - 2 (특고압반)			피뢰기 1차, 2차 접속부위								R	12	S	12		T	12		○
			MOF 1, 2차 접속 부위								R	12	S	12		T	12		○
HV - 3 (특고압반)			PT 1, 2차 접속부위								R	12	S	12		T	12		○
			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	13	S	13		T	13		○
HV - 4 (특고압반)			VCB 1, 2차 접속 부위								R	12	S	12		T	12		○
			LA 1, 2차 접속 부위								R	12	S	12		T	12		○
			CT 1, 2차 접속 부위								R	12	S	12		T	12		○
TR-1 (특고압반)			휴즈홀더 1, 2차 접속부위								R	15	S	15		T	15		○
			TR 1, 2차 접속부위								R	26	S	26		T	26		○
			TR-1 온도								13					℃			○
TR-2 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	16	S	16		T	16		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	30	S	30		T	30		○
			TR-2 온도								17					℃			○
TR-3 (특고압반)			휴즈홀더 1,2차 접속 부위								R	14	S	14		T	14		○
			TR 1, 2차 접속 부위								R	19	S	19		T	19		○
			TR-2 온도								15					℃			○

전기설비 온도측정 결과표(2)
구분	점 검 내 용									결과														구분
EL-1 (저압반)	ATS 1,2차 접속 부위									R		9		S		9	T	9			N	9		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LV-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		10		S		10	T	10			N	10		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LN-1 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		10		S		10	T	10			N	10		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
LN-2 (저압반)	ACB 1, 2차 접속 부위									R		9		S		9	T	9			N	9		○
	배선용차단기 단자 부위									육안점검 및 변색 유무														○
DC-1 충전밧데리 (정류기)	1번 쎌			2번 쎌				3번 쎌					4번 쎌						5번 쎌					○
	13.44	V		13.44			V	13489			V		13.48				V		13.52				V
	6번 쎌			7번 쎌				8번 쎌					9번 쎌						출력전압
	13.44	V		13.56			V	13.13			V		13.62				V		121.00				V
발전기 충전밧데리	1번쎌		13.37		V	2번쎌			13.18				V		출력전압					26.56			V	○
★ 비 고 ★