문서번호	설비부-1126
결재일자	2014.1.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		녹색성장과장	설비부장
김인호		김창균	01/29 박기형
협조

『공릉·신이문 빗물펌프장 증설공사』

수중펌프 제작도서 승인 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 1.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『공릉·신이문 빗물펌프장 증설공사』

수중펌프 제작도서 승인 검토보고

우리 본부에서 시행중인 공릉·신이문 빗물펌프장 증설공사와 관련 관급자재인 수중펌프 제작도서 승인 요청에 대한 검토 보고임

Ⅰ		관련근거

○ 공릉 및 신이문 빗물펌프장 기전설비공사 발주계획 보고 : 설비부-3432, ’13.4.3

○ 관급자재(펌프) 구매 의뢰(공릉빗물펌프장 증설공사)    : 설비부-7459, ’13.7.9

○ 관급자재(펌프) 구매 의뢰(신이문빗물펌프장 증설공사)   : 설비부-7647, ’13.7.15

○ 공릉·신이문 빗물펌프장 수중펌프 제작사양 검토의견 제출 : 설비부-942, ’14.1.24

○ 공릉·신이문 빗물펌프장 수중펌프 제작사양 검토결과 제출 : 공사감독3처-823, ’14.1.27

Ⅱ		수중펌프 계약현황

공릉빗물펌프장	신이문빗물펌프장	비고
◇계약품목(총 3대) -수중사류 Ø1,500, 260㎥/분×9.0mH : 2대 -수중펌프 Ø400, 20㎥/분×12.5mH : 1대 ◇납품기간 : ’13.8.23~’14.4.30(1차 ’14.2.28까지) ◇계약금액 : 312,000,000원(1차 30,000,000원) ◇계약업체 : 동해엔지니어링(주) 대표 이병식	◇계약품목(총 5대) -수중사류 Ø1,350, 250㎥/분×5.0mH : 3대 -수중사류 Ø1,000, 125㎥/분×5.0mH : 1대 -수중펌프 Ø150, 1.5㎥/분×5.0mH : 1대 ◇납품기간 : ’13.8.21~’14.4.30(1차 ’14.2.28까지) ◇계약금액 : 467,500,000원(1차 23,000,000원) ◇계약업체 : (유)한성산기 대표 백대준

Ⅲ		승인 요청사항

○ 요청내용 : 공릉·신이문 빗물펌프장 증설공사용 수중펌프 제작도서 승인

○ 요청품목

공 사 명	계약업체	승인요청 품목		비고
		규 격	수량
① 공릉빗물펌프장 증설공사	동해엔지니어링(주) 대표 이병식	수중사류펌프,Ø1,500 260㎥/분×9.0mH	2대
		수중펌프,Ø400 20㎥/분×12.5mH	1대
② 신이문빗물펌프장 증설공사	(유)한성산기 대표 백대준	수중사류펌프,Ø1,350 250㎥/분×5.0mH	3대
		수중사류펌프,Ø1,000 125㎥/분×5.0mH	1대
		수중펌프, Ø150 1.5㎥/분×5.0mH	1대

Ⅳ		검토결과

○ 감리자 검토의견 : 「적정」 - 세부사항 ‘붙임 1·2’ 참조

검 토 항 목	검 토 결 과	비고
◇ 펌프 규격 및 형식	적 정
◇ 모터 규격 및 형식	〃
◇ 사용재료	〃
◇ 부속품 및 예비품	〃

Ⅴ		조치사항

○ 공릉·신이문빗물펌프장 증설공사의 수중펌프 제작 승인도서에 대한 감리원의 검토의견이 적정하다고 판단되어 승인하고자 하며 향후 시설물 제작에 철저를 기하여 수해예방에 대비하고자 함.

따로붙임 : 1. 제작승인 감리 검토결과(공릉빗물펌프장) 1부.

2. 제작승인 감리 검토결과(신이문빗물펌프장) 1부.  끝.