시정보완명령점검확인서**********

☐ 대상명 : **********     ☐ 위  치 : ************

☐ 관계인 : ****                ☐ 전화번호 : ***********

☐ 명령번호 : 예방과-2644(2016.2.15.)호

☐ 검사구분 : 확 인 검 사

☐ 건물구조 : R/C조  지상21층/지하7층  연면적 : 39,211.08㎡, 1개동

☐ 시정보완사항 :

설비명	위 치	지 적 내 역	확인결과
경보설비	B3층	○감지기 고정 불량 - B3층 주차장 주차관리실내	완비
	20층	○지구경종 미설치 - 1동 20층	완비
피난설비	21층	○계단 통로 유도등 점등 불량 - 1동 21층	완비
소화설비	지하1층, 지하4층, 지하5층, 지하7층, 전층	〔소화기구 및 자동소화장치〕 ○캐비넷형자동소화장치 1회로 동작시 솔레노이드가 기동 되므로 교차회로 모두 동작시 기동되도록 정비 요함 - 지하1층 방재실, - 지하7층 중앙감시실 〔스프링클러설비〕 ○준비작동식유수검지장치의 압력스위치 선로단선으로 정비요함. - 지하4층 A지역, - 지하5층 A지역 ○유수검지장치의 압력스위치 동작시 싸이렌 동작하지 않으므로 정비요함. - 건물 전체	완비
경보설비	지하5층, 지하6층	〔자동화재탐지설비〕 ○수신기에서 다음 중계기 통신이상으로 확인되므로 정비요함 - 1-002, 1-029, 1-031, 1-055, 1-079, 1-095 1-096, 1-104, 3-013, 3-014, 3-015, 3-016 ○수신기에서 다음 중계기 선로단선으로 확인되므로 정비요함. - 1-030-1, 1-034-1, 1-035-1, 1-047-1 1-054-1, 1-062-1, 2-036-1, 2-045-1 ○감지기 작동되지 않아 해당구역 중계기 정비 후 감지기 작동확인 필요함 - 지하 5층(전체), - 지하 6층(전체)	완비

설비명	위 치	지 적 내 역	확인결과
경보설비	전층	○감지기 선로단선으로 해당구역 중계기 정비 후 감지기 작동확인 필요함 - 지하2층 노래방(전체), - 지하2층 식당(전체) - 지하2층 매점식당(전체), - 지하2층 호프집(전체) - 지하2층 찬찬찬(전체), - 2층 모던룸(전체) ○지구음향장치(경종)작동되지 않아 해당구역 중계기 정비 후 작동확인 필요함 - 건물 전체 ○수신기는 상시 감시가 안되어 감시인 배치 등 조치가 필요함 - 방재실내 상시 감시인 없음 ○수신기 예비전원 불량으로 교체요함. - 지하1층 방재실 ○압력스위치 동작시 그래픽판넬에 표시되지 않아 램프 정비요함. - 지하1층 습식유수검지장치 ○해당 경계구역명이 수신기에 표시되지 않음 - 지하7층 #2번 발신기	완비
	전층	〔비상방송설비〕 ○자동화재탐지설비와 연동되지 않아 정비요함 - 건물 전체	완비
피난설비	지하6층, 2층	○피난구유도등 점등불량으로 정비 및 보수요함. - 2층 엔틱룸 2개소 - 지하 6층 B구역 E/L 앞 1개소	완비
소화활동 설비	2층,3층, 지하2층, 지하3~ 지하7층	〔제연설비〕 ○거실제연댐퍼가 화재신호와 연동되지 않아 해당구역 정비요함 - 2층 웨딩홀 식당(전체), - 3층 웨딩홀(전체) - 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비- ○제연댐퍼가 화재신호와 연동되지 않아 해당구역 정비요함. - 지하2층 전체, - 지하4층 전체, - 지하5층 전체 - 지하6층 A구역, - 지하7층 전체	완비

붙 임  현장확인 사진 자체점검결과보고서에 별도첨부(종이문서) 1부.  끝.                                                 확인일자  2016. 03. 21.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	김기원		이정환		03/22 계광옥
협조	박선근