문서번호	급수운영과-4942
결재일자	2016.3.22.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

					시 민
주무관		주무관			급수운영과장
정미연		임인택			03/22 전명수
협 조
		★기전팀장		함태광
		주무관		조봉구

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

유량계실 청소용 수도꼭지 설치를 위한

작업 계획 및 사업비 계획 보고

2016.  3. 21

강 동 수 도 사 업 소

급 수 운 영 과

유량계실 청소용 수도꼭지 설치를 위한

작업 계획 및 사업비 계획 보고

2015년 하반기 유량계 유지관리 실태 점검 시, 필요 요청 받은

가락 1, 2 증압장 청소용 수도꼭지 설치 계획 보고.

[관련근거]

- 2015년 하반기 유량계 유지관리 실태 점검계획 알림  : 본부 누수방지과 –8894(′15. 10. 20)

- 유량계실 청소용 수도꼭지 설치를 위한 협조 요청   : 시설관리과 –4467(′16. 03. 08)

현황

□ 2015년 하반기 유량계 유지관련 실태 점검 관련하여, 아래와 같이 협조 요청 받음.

대 상	주 소	구경(mm)	비 고
가락 1증압장 유량계실	송파구 가락동 137번지	200
가락 2증압장 유량계실	송파구 가락동 195번지	250

- 협 조 사 항 : 청소용 수도꼭지 설치(15mm)

조사 내용

□ 2015년 유량계 유지관리 실태 점검 시, 주요 점검 사항 중,

가락 1, 2 증압장에 청소용 수도꼭지 설치되어 있지 않은 실정임.

조치 계획

□ 조치 방법

-  가락 1증압장 : 200mm새들 이용한 20mm 천공 후 수도꼭지 관 유도.

-  가락 2증압장 : 250mm새들 이용한 20mm 천공 후 수도꼭지 관 유도

□ 방법 조치 시 사업비

항목	도급비	관급자재비	총 합계
금액	931,000원	0	931,000원

□ 작업 방법

- 상기 새들 천공 및 급수시설 설치 공사를 ‘마천동외 13개동 상수도 공사’

계약업체인 신왕건설(주) 대표자 고인홍에게 작업지시코자 함.

붙임 1) 유량계실 수도 설치내역서 1부

2) 가락 1,2 증압장 설치계획 도면

3) 가락 1,2 증압장 유량계실 사진. 끝.