문서번호	급수운영과-5425
결재일자	2016.3.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
신정우		김상웅	03/22 김수영
협 조

『소월길 송배수관 정비공사』에따른             부단수분기 시공 계획 보고

2016. 03

중부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 소월길 송배수관 설계 중 아래와 같은 사항이 있어 보고 합니다

2016. 03.

보고자 : 지방시설 주사보 신정우

1. 현 황 및 보고내용

○ 당초 소월길 송배수관 정비공사는 개착식공법으로 계획하여 본부의 도면심사(‘16.01.24)를 받았으나 노후송배수관 심사결과통보(2.18)시 시공공법에 대한 재검토(비굴착 갱생등) 지시를 받은 실정으로

○ 본부 비굴착 관 갱생 공사방법 개선방안에 따라 교통량 및 지장물등 확인하고 정비대상 관로의 평가를 위하여 기존 상수도관 시편을 채취하여 모재의 건전성을 확인하고자 대상 관로에 대한 부단수 시공이 필요한 실정임.

※ 관련근거 : 배수과-1262(2015.2.26.) 『비굴착 관 갱생 공사방법 개선 시달』

2. 공사개요

○ 대상관로인 D=700mm(1973)의 관종이 CIP 및 SP관으로 상기 구간 2개소에

대하여 D=300mm 부단수 분기를 시행

○ 공사 위치

- 용산구 후암동 30-159호앞 D=700*300 부단수분기(SP)

- 중구 남대문로5가 450번지앞 D=700*300 부단수분기(DCIP) 후 퇴수 및  수질검사용으로 활용(다용도제수밸브)

3. 조치의견

상기 조사내용과 D=700mm 관로 2개소에 대하여는 부단수분기를 시행코자 하여 시편을 채취 모재의 상태를 확인 후 중부수도사업소 위원회를 구성 비굴착  공법 적용등에 대한 심의를 개최코자 하며,

공사는 2015년 용산구관내 상수도공사 연간단가 계약업체에게  지시하고 추후 설계변경시 반영코자 합니다. 끝.

공사 위치도

1구간

2구간