문서번호	정수운영과-3478
결재일자	2016.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정승경		代권영철	03/23 차윤기
협 조
	주무관			권상동

수질연속자동측정장비 샘플링펌프 설치가동현황 조사 보고

2016. 3. 23.

광암아리수정수센터

정 수 운 영 과

2016년 온라인 수질연속자동측정장비

샘플링 펌프 설치현황 조사 보고

우리센터 각 공정에 설치 운용중인 온라인 수질연속자동측정장비의 효율적 관리와 철저한 수질관리를 위하여 샘플링 펌프 설치 현황을 조사하고 그 결과 를 아래와 같이 보고함

1		개 요

온라인 수질연속자동측정장비 설치현황

❍ 설치대수 : 총 15종 89대

원･정수 수질분석용 : 본관 3층 계측기실(13종 25대)

공정별 수질분석용 : 공정별 현장(7종 64대)

샘플링 펌프 설치현황

❍ 공정별 설치 지점

❍ 설치대수 : 총 9종 55대

한일펌프 : 4종 17대 (PH-1588W, PH-750W, PH-125W, IP-217)

윌로펌프 : 4종 34대 (PW-2200M, PW-952M, PH-045M, PD-A751MA)

그런포스펌프 : 1종 4대 (MQ3-35B)

❍ 공정별 설치 세부현황

연번	설치지점 (공정별)		대수	펌프제조사	모 델 명	제조(설치)일자
1	원수	도수관로(공통)	1호	윌로	PW-2200M	2011.07
			2호	윌로	PW-2200M	2012.04
2	착수정	공통	1호	윌로	PW-2200M	2014.07
			2호	윌로	PW-2200M	2011.09
3	혼화지	공통	1호	윌로	PW-2200M	2013.07
			2호	윌로	PW-2200M	2011.09
		CAST-V2	1호	한일	IP–217(수중)	확인 불가
4	침전지	공통	1호	한일	PH-750W	2013.08
			2호	한일	PH-750W	확인 불가
		지별탁도계	1~6호	한일	IP–217(수중)	확인 불가
5	여과지	지별탁도계	1~24호	윌로	PH-045M	확인 불가
		통합수	1호	한일	PH-125W	2012.03
			2호	한일	PH-125W	2012.03
6	고 도	오 존	1호	그린퍼스	MQ3-35B	2012.12
			2호	그린퍼스	MQ3-35B	2012.12
		활성탄 흡착지	1호	그린퍼스	MQ3-35B	2012.12
			2호	그린퍼스	MQ3-35B	2015.6
			1~10호(지별)	윌로	PWN-350M	2016.5.예정
			1~2호	윌로	PWN-350M	2016.5.예정
7	정수지	청담입구	1호	한일	PH-750W	2014.04
			2호	한일	PH-750W	2011.08
		우면산입구	1호	한일	PH-750W	2011.01
			2호	한일	PH-750W	2011.01
		우면산송수	1호	윌로	PW-952M	2013.03
			2호	윌로	PW-952M	2012.12
		청담송수	1호	한일	PH-1588W	확인 불가
			2호	한일	PH-1588W	2014.04
8	배출수	TMS	1호	윌로	PD-A751MA	확인 불가
			2호	윌로	PD-A751MA	2012.02

❍ 샘플링 펌프 보유현황 : 총 7대

한일펌프 : 3종 4대 (PH-1588W 1대, PH-750W 1대, IP-217 2대)

윌로펌프 : 2종 3대 (PW-2200M 1대, PH-045M 1대)

2		샘플링 펌프 가동 문제점

❍ 공정별 측정장비 시료 유입용 샘플링 펌프가 2대씩 설치되어 교체 운전하는 것이

바람직하지만 침전지~여과지 지별 탁도계용 샘플링 펌프와 몇몇 측정장비는

1대씩 설치되어 있음

❍ 잔류염소가 높은 지점 및 물속 등 설치지점에 따라 샘플링 펌프의 특정 부속품

(임펠라 커버) 마모 및 파손이 잦음

❍ 순간 정전 같은 전기적 충격이나 우기시 고탁도 유입시 이물질에 막힘으로 고장

발생시 시료가 유입되지 않을 때 고가의 수질측정장비 부품 훼손을 동반함

3		보고자 의견

❍ 자주 파손되는 특정 부속품을 구매하여 적정량 확보하고, 예비 펌프 없이 단일

설치 운전하는 샘플링 펌프도 즉시 교체 가능토록 예비품을 확보하고자 하며,

❍ 정전훈련 및 우기 전후 샘플링 펌프의 수시 점검을 실시하여 공정별 수질관리에

차질이 없도록 관리하고자 함

4		행정사항

❍ 구매수량 : 샘플링펌프 6종 11대 및 임펠라커버 구매

❍ 소요예산 : 금이백만원(2,000,000원)

❍ 구매방법 : 인터넷 펌프전문 쇼핑몰에서 구매(카드결재)

❍  예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

(수질자동분석장비 유지관리). 끝.