문서번호	총무과-10233
결재일자	2016.3.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
백상희		임철수	03/23 이혜경
협조

본관, 서울도서관 등 1/4분기

전기설비 자체 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

행  정  국

(총무과)

본관, 서울도서관 등 1/4분기

전기설비 자체 안전점검 결과보고

본관, 서울도서관 및 시민청의 안정적 전기 공급을 위한 전기시설물에 대한 자체 안전점검 결과를 보고드림

점검개요

❍ 대  상 : 본관, 서울도서관, 시민청, 176개소 4,244회로

❍ 일  시 : ’16. 3.12(토) ~ 3.19(토), 07:00 ~ 15:00

구 분	3.12 (토)	3.13 (월)	3.19(토)
대 상	본청사	서울도서관, 시민청	남산별관
	(분전반 103개소 2,946회로)	(분전반 55개소 1,096회로)	분전반 18개소 202회로)

❍ 방  법 : 층별 전기차단 후 부속실, 공무직 직원 직접측정

❍ 인  원 : 4개조 13명 (부속실 7명, 기간제 6명)

❍ 장  비 : 절연저항 측정기 4대, 열화상 카메라 1대

점검내용

❍ ’15년도 4분기 점검 시 불량개소(8개소) 확인

❍ 해빙기 대비 불필요 전열기기 등 사용실태 개선

❍ 개별 전열기 사용현황 조사 및 전기설비 안전도 여부 확인

❍ 사무기기, 탕비실 전열기 등 전기설비의 절연상태 확인

점검결과

❍ 청사 전기설비 운영에 장애가 되는 사항은 없었으나, 절연저항 관리기준1㏁을 초과된 불량설비 13개소 적출 (본관:9, 남산별관 :4)

- 본관 : 주차모니터, 냉각탑 모터, 서울 도서관옥상 정원조명 등 9건

- 남산 1별관 : 통신용 UPS, KT중계기 등 4건

구 분	계	전열설비	조명설비	동력설비	기타설비
계	13	4	2	3	5
본 관	9	3	2	3	1
남산별관	4	-	-	-	4

※ 전기설비기술기준 0.2㏁이나, 시청사는 1㏁으로 관리

조치결과

❍ 본관 : 완료 5건, 정비 중 4건

- (완료)누전차단기 2건, 전열 콘센트 1건, B2 복도전등 1건, 서울 도서관 옥상 정원등 교체 1건 완료

- (정비 중) 4건(주차모니터, 냉각탑 모터, 정화조 펌프, 우수조펌프)은 제작업체 A/S 요청 중

❍ 남산 1별관 : 4건 (관리필요)

- (관리필요)적출된 4건은 설비의 보호장치(낙뢰보호기)내장으로 진단 시 불량한 것으로 측정되었으나 설비의 특성으로 판단되며 지속적 관리

향후계획

❍ 적출된 불량 설비는 조속히 정비완료 추진

❍ 정비된 불량설비는 상시 관리로 안전사고 사전예방

붙임 : ’16년 1/4분기 절연저항 불량개소 현황 1부.  끝.