문서번호	시설관리과-8543
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
안상준		손병희	03/24 代채재일
협조
	주무관		신인철

2016년 1/4분기

전식방지 시설물 점검결과 보고

2016. 3.

중부수도사업소

(시설관리과)

2016년 1/4분기 전식방지 시설물 점검결과 보고

상수도관의 부식을 방지하기 위한 배류기, 외부전원식 등 전식방지 시설물에   대한 2016년 1/4분기 점검결과를 보고 드림

□ 점검 대상 : 배류기 5개소 및 외부전원법 7개소

□ 점검 기간 : 2015. 3.

□ 점 검 자 :  기계운영 7급 이명재 외 4명

□ 점검 내용

○ 배류기, 외부전원용 정류기의 전압, 전류, 작동상태 등 육안 점검

○ 전위측정기를 이용한 전위측정과 측정케이블 결선 상태 등

▷ 시설물 점검 현황 사진

전위 측정 및 시설물 점검	시설물 청소

□ 점검 결과

번호	구 분	시설 위치	점검 결과	측정값[mV]
1	배류기	중구 광희동 18-4 (동대문 역사문화공원역)	양호	-2827.7
2	배류기	중구 신당동 369-9 (약수역)	양호	-1806.1

3	배류기	종로구 무악동 46-23 (독립문역)	양호	-495.8 ∿ -1395.7
4	외부전원	성북구 석관동 6-1 (두산아파트앞)	양호	-1568.1
5	외부전원	중구 을지로2가 149-10 (을지로2가역)	양호	-1418.1
6	외부전원	중구 소공동 100 (환구단 앞)	양호	-1112.8
7	외부전원	중구 방산동 92-1 (방산시장 앞)	양호	-1039.4
8	외부전원	종로구 동숭동 1-124 (마로니에 공원)	양호	-1427.0
9	외부전원	성북구 삼선동4가 104-1 (코오롱A 앞)	양호	-1233.7
10	외부전원	성북구 보문동7가 143-4(대광초등학교 앞)	양호	-1400.8

○ 불량 시설물

번호	구 분	시설 위치	점검 결과	이유
1	배류기	성북구 동소문동 5가 6-16 (성신여대역)	불량	전위값 측정 불가
2	배류기	성북구 월곡동 37-60 (월곡역)	불량	-494.7[mV] (전위가 기준값 이상)

□ 향후 조치 계획

○ 성신여대역 강제배류기

- 성신여대역 강제배류기는 지하철공사의 요청으로 지하철역 외부로 이설

할 예정으로 4월에 발주하여 공사할 계획

○ 월곡역 강제배류기 현장조사

- 강제배류기 전문 수리업체와 합동조사하여 원인을 파악한 후 수리할

예정

붙 임 : 1. 전기방식시설물 점검표 1부.

2. 전기방식시설물 전위측정 결과 1부.  끝.