함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신	이준엔지니어링(주) 대표 이방열
(경유)
제목	현장실정보고 검토결과 통보

1. 이준 100-7~12(2016.03.04.)호와 관련입니다

2. 위호와 관련 귀 공단에서 위탁감독중인 “남산배수지 1,3지 내부방식공사”에 대한 현장실정 보고서를 검토하고 그결과를 아래와 같이 통보하오니 공사시행에 차질이 없도록 만전을 기하시기 바랍니다.

- 보고내용 및 검토의견

연번	접 수	이준 엔지니어링 보고내용	사업소 검토의견
1	100-7	〇 폼타이 제거 및 철근 결속선 보수 - 당 초 표준단면도에 폼타이 단면보수 T=30mm,Ø150mm - 변 경 표준단면도에 폼타이 단면보수 T=30mm,Ø100mm - 보고내용 1) 폼타이 단면보수 물량 : 당초 수량 5,535개, T=30mm,Ø100mm로 천공 변경수량 10,367개 2) 거푸집고정 철선 제거 물량: 2,343개소 (신공정 발생) - 조치의견 단면보수는 제거가 가능한 최소한의 구경으로 코아비트 구경을 변경(T=30mm,Ø100mm)시공 *******************	〇 검토결과 : 타당함 - 폼타이제거시 코아비트 구경을 최소화하여, 콘크리트 벽체 구조물 손상 시키지 않으면서 시공성 및 단가 절감의 효과가 있는 것으로 판단됨 - 폼타이 및 결손선 단면보수 제거 수량 재검토 설계변경시 반영 요망 - 신공정 일위대가 (프라이머 도포) 잡재료비 수정 재검토 ****************** 재검토
2	100-8	〇 유출 밸브 고장으로 지수 조치 (신규공정) - 버터플라이밸브 고장으로 인해 완전지수가 불가능함. - 보고내용 버터플라이 밸브 Ø800mm 고장으로 인해 집수정 으로 범람하여 바닥으로 물이 흐름에 따라 보수 공정 중 바닥 고르기와 타일 붙이기 시공이 불가함 - 조치의견 버터플라이 밸브 Ø800mm 고장수리 전문업체 (세현테크)에 의뢰하여 수리후 설계변경에 반영 *****************	〇 검토결과 : 타당함 - 버터플라이 밸브 Ø800mm 지수가 불가능하였으나, 전문업체에서 완전지수 조치하였으므로 설계변경시 반영토록 조치코자 함

연번	구 간	이준 엔지니어링 보고내용	사업소 검토의견
3	100-9	〇 바닥 홈파기 (신규공정) - 배수지 1,3지 벽체(도류벽)와 바닥 콘크리트와의 접속면 방수처리가 미흡함 - 보고내용 벽체와 바닥 콘크리트의 조인트 부분으로 물이 침투하여 하단부에 들뜸현상 및 본체 철근부식 원인이 발생의 우려가 있음 - 조치의견 벽체와 바닥이 만나는 부분에 홈을 내어 폴리우레아 도막방수재를 충진하여 물의 침투를 방지 코자함. ******************	〇 검토결과 : 타당함 - 벽체와 바닥이 만나는 부분에 홈을 내어 폴리우레아 도막방수재를 충진하여 물의 침투를 방지 및 들뜸 현상을 방지 함이 타당할 것으로 사료되어 설계변경시 반영토록 이준엔지니어링에 지시코자 함. - 신공정 일위대가 (콘크리트 커팅) 수정 재검토 ******************
4	100- 10	〇 임시전력 - 당 초 : 임시전력 발전기 5KW 사용 - 변 경 : 한전 임시가설 전력 30KW로 변경 - 보고내용 기존 설계에는 임시전력 공급방법이 발전기(5KW) 를 960일 사용토록 되어 있으나, 남산공원내 발전기 사용시 소음 및 매연으로 인한 민원발생 우려가 예상되며, 또한 항내 밀폐된 공간이므로 항시 외부 공기를 유입시키며, 작업시 발전기 과부화로 안전 사고가 발생할 수 있음 - 조치의견 한전에서 공급되는 임시전력공급방식으로 변경하여 매연과 소음으로 인한 민원과 과부하로 인한 안전사고를 사전에 방지 코자함. ******************	〇 검토결과 : 타당함 - 한전에서 공급되는 임시전력공급방식으로 변경하여 매연과 소음으로 인한 민원과 과부하로 인한 안전사고를 사전에 방지함이 타당할 것으로 사료되어 설계변경시 반영. - 임시전력 사용료는 전기요금고지서 납부에 따라 추후 영수증 증빙자료제출하여 설계변경에 반영조치 ****************
5	100- 11	〇 바닥고르기 몰탈 자재 변경 (신규공정) - 당 초 바탕면 고르기 현장타설 (시멘트1:모래3)로 두께 12mm 면고르기 - 변 경 바탕면 고르기 자재 (수평몰탈)로 두께 5mm변경 - 보고내용 몰탈 면고르기를 할 경우 신,구 콘크리트 접착이 잘되지 않아 들뜸 현상이 발생할 수 있으며, 또한 압축 및 휨강도 가 약하여 외부 충격에 쉽게 파손될 우려가 있음. - 조치의견 자동수평몰탈의 자재는 자체 시험성적서상에 일반 몰탈보다. 우수한 것으로 사료됨 *****************	〇 검토결과 : 타당함 - 콘크리트 접착이 잘되는 자재를 사용하여, 들뜸 현상을 방지 함이 타당할 것으로 사료되어 설계변경시 반영토록 이준엔지니어링에 지시코자 함. - 신공정 일위대가 (프라이머 도포) 잡재료비 수정 재검토 ******************
6	100- 12	〇 폐기물 - 당 초 콘크리트 폐기물로 처리 - 변 경 콘크리트면과 도장면(에폭시) 혼합되어 특정폐기물로 변경 처리 - 보고내용 콘크리트 벽체 도장부분(에폭시) 혼합되어 콘크리트 폐기물로 처리가 불가능한 실정임 - 조치의견 콘크리트 도장(에폭시)혼합되어 있어 혼합건설폐기물로 처리 코자함. ******************	〇 검토결과 : 타당함 - 콘크리트 벽체에 도포된(에폭시)수지에 대해 특정폐기물로 변경 처리함이 타당할 것으로 사료되어 설계변경시 반영토록 이준엔지니어링에 지시코자 함. - 폐기물 처리시 업체 계근량 확인후 정산.

- 끝 -

	중부수도사업소장
주무관	김용만		급수설비팀장	김상웅		급수운영과장	03/24 김수영
협조자
시행	급수운영과-5618	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88	/
전화	02-3146-2158	/전송	02-3146-2189	/	boid383@seoul.go.kr	/	부분공개(6)