문서번호	급수운영과-2485
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		최철민	03/24 이규상
협 조
	주무관			김인학

수질자동감시시스템 로컬서버 특별 점검 결과

2016. 3.

서울시상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템 로컬서버 특별 점검 결과

2015년 수질자동감시시스템 유지관리 용역 만료(2016. 3. 31.)를 앞두고 로컬서버 운영 실태를 점검하고 결과를 보고드림

1		점검개요

□ 점검기간 : 2016. 2. 16.(화) ~ 3. 20.(화)(9일)

□ 점 검 자

○ 본  부 : 급수운영과 담당주무관 등 4명(유지관리업체 지원)

○ 사업소 : 각 사업소 담당 주무관

□ 점검방법 : 점검표에 따라 기능 시험 및 운영환경 점검

□ 점검대상 : 중계 및 로컬 서버15대(본부(중계) 1대, 각 사업소별(로컬)1대)

2		점검내용

□ 기능시험 : 감시프로그램(HMI)․통신드라이버․데이터관리프로그램

□ 가동환경 : 백업설정․장애복구(미러링)시스템․자원 및 통신상태

□ 청결안전 : 서버 내부 먼지 청소 등

3		점검결과

□ 기능시험 : 데이터 정합성 확인 완료(HMI신호이상 5건 조치)

□ 가동환경 : 장애복구(미러링) 이상 4개소

□ 청결안전 : 청결 및 안전대비 양호

○ 항목별 점검 결과

내 용		세부항목	점검결과
기능시험	감시프로그램 (HMI)	측정값 정상표출 점검신호 작동여부 경보음 정상 발생 에러 로그 확인	측정값 정상표출 점검신호 정상 조치 완료 경보음 정상 발생 정상운영(이상로그 없음)
	통신드라이버	에러 로그 확인	정상운영(이상로그 없음)
	데이터관리 (DBMS)	명령어 정상 처리 여부	DB처리 속도 정상
가동환경	장애대비	장애복구(미러링)	15개소 중 4개소 이상
	자원사용	CPU사용률 저장 공간 확보	정상운영 정상운영
	통신상태	수질데이터 전송 장치와 통신 상태(ping-test)	정상운영
청결 및 안전점검		내부 먼지 청소 콘센트 과부하 등	먼지 청소 완료 콘서트 상태 양호

4		향후계획

□ 점검결과에 따른 프로그램 수정 및 정비

○ 장애복구(미러링)이상 4개소 : 노후정도 파악 후 서버 또는 해당부품 교체

- 미러링 작동 오류(2개소) : 구의·암사 정수센터

- 미러링 미설치(2개소) : 뚝도·영등포 정수센터

○ 강서 수도사업소 로컬서버 시스템 재구성 조치

- 재기동에 긴 시간이 소요(6분, 평균3분) 되어 시스템 재구성 등 추가 조치

□ 로컬서버 정기점검 내용 강화

○ 로컬서버 점검(분기1회)시 금번 특별점검 정기 시행

붙임  1. 사업소별 점검결과 15부.  끝.