문서번호	운영과-685
결재일자	2016.3.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	운영과장	시설보수과장	난지물재생센터소장
김지응	김웅남	김일운	03/24 최홍식

가변형A2O 시설진단 및 개선 방안(‘16년 3차)

2016. 3.

서울특별시난지물재생센터

(공정관리운영효율화 T/F팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	T/F운영
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

가변형A2O 시설진단 및 개선 방안 (‘16년 3차)

총인 저감방안으로 운영중인 가변형 A2O 시설의 문제점에 대한 개선방안 임

- 슬러지 처리분야 잉여가스 소각로 노후로 인한 성능저하 등 9건 -

진단개요

❍ 기   간 : ’16. 3. 21 ~ 3. 24

❍ 점 검 반 : 공정관리 효율화 T/F팀

❍ 대상시설 : 슬러지처리공정

❍ 주요내용

- 주요공정의 현상(現狀)진단을 통한 시설설치의 적합성 및 문제점 분석

- 도출된 문제요인에 대한 단위공정별 상호 연관성 확인

- 문제요인 해소를 위한 시설보완 및 운영방법 개선방안 제시

운영실태 및 개선방안

① 슬러지 1처리장 잉여가스 연소장치 노후로 성능저하 및 안전사고 우려

❍ 현황 및 문제점

- 1처리장 잉여가스 소각시설(연소능력 500㎥/h, ‘93년설치)이 노후되어 연소 능력이 80% 가량 감소된 100㎥/h로 운전되고 있고,

- 연소로 등이 전반적으로 부식되어 안전사고 발생이 우려됨

❍ 개선방안

- 연소로 긴급정비 등 소규모수선 : 운영과 (중기)

- 연소시설 전체 교체  : 시설보수과 (중장기)

② 소화조 가스교반 송풍기 노후로 인한 동체 마모 등 성능저하

❍ 현황 및 문제점

- 총 θ150×20㎥/분(950㎜Aq) × 12대

․ 1처리장(8대, ‘93년설치), 2처리장(4대, ‘97년설치)

- 1처리장 8대중 7대가 노후되어 교반성능 및 소화효율 저하

※ ‘15년 1대 교체

❍ 개선방안

- 가스교반시설 긴급정비 등 소규모수선 : 운영과 (중기)

- 가스교반 송풍기교체 : 시설보수과 (중장기)

③ 1처리장 소화조 텔레스코프 밸브 노후 부식으로 소화조 수위 조정에 어려움이 있음

❍ 현황 및 문제점

- 소화조 텔레스코프밸브 θ200 × 8대(‘93년 설치)

- 노후로 주요부위가 부식, 조정이 불가하여 소화조 수위조절 곤란

❍ 개선대책

- 텔레스코프밸브 교체  : 시설보수과 (중장기)

④ 소화조 상부 센터돔 장치 부식 및 균열로 가스 누기

❍ 현황 및 문제점

- 센터돔 STS θ2,800 × 8개소 (‘93년 설치)

․ 센터돔 : 소화조의 모든 가스라인이 연결되는 시설

- 노후 부식 등 균열이 발생되어 가스가 누기되고 있음

❍ 개선방안

- 센터돔 긴급정비 등 소규모수선 : 운영과 (중기)

- 센터돔 전체 교체  : 시설보수과 (중장기)

⑤ 1처리장 소화조 상부 슬러지 투입구 덮개 부식으로 가스 누기

❍ 현황 및 문제점

- 총 8개소 (‘93년 설치)

- 소화조 상부의 투입구 덮개 7개가 노후 부식으로 균열이 발생되어 가스가 누기되고 있음

※ ‘15년 1개소 교체(3-1계열  1지)

❍ 개선방안

- 투입구 덮개 긴급정비 등 소규모수선 : 운영과 (중기)

- 투입구 덮개 전체 교체  : 시설보수과 (중장기)

⑥ 1처리장 드럼농축기 드럼스크린의 잦은 파손으로 농축성능 저하

❍ 현황 및 문제점

- 드럼스크린 총 8개 (농축기4대 × 2/대당) (‘11년 고도처리 설치분)

- 드럼스크린의 잦은 파손 등으로 수리하여 사용중이나, 성능이 저하되어 드럼스크린 전체 교체 필요

❍ 개선방안

- 드럼농축기 드럼스크린 전체 교체 : 시설보수과 (중장기)

⑦ 2처리장 중력 농축조의 돔의 중앙 통로가 막혀 있어, 이곳에 설치된 교반시설 감속기가 가스에 의해 부식 심화되어 잦은 고장 발생

※  1처리장의 중력농축조 돔의 중앙 통로는 개방형 임

❍ 현황 및 문제점

- 중력농축조 교반시설 5개소

- 교반시설의 감속기 전체(5대)가 유해가스에 의해 부식이 심화되어 성능이 저하되어 있음

<2처리장>

<1처리장>

❍ 개선방안

- 2처리장 감속기 전체 교체  및 1처리장과 같은 형태로 중앙 통로 개조 :

시설보수과 (중장기)

⑧ 1처리장 소화조 고저온수 탱크 내부 부식으로 누수

❍ 현황 및 문제점

- 고저온수 탱크 20톤 × 4개소 (‘08년 설치)

- 탱크 내부에 부식 발생 등으로 누수현상 발생

❍ 개선방안

- 고저온수 탱크 균열부위 정비점검 등 소규모수선 : 운영과 (중기)

- 고저온수 탱크 전체 교체 : 시설보수과 (중장기)

⑨ 분뇨 제2농축기동 드럼농축기의 드럼웨지바의 잦은 파손 등으로 농축성능이 저하되어 소화 및 반류수 처리공정에 지장 초래

❍ 현황 및 문제점

- 제 1농축기동 : 원심농축기 (60㎥/h) × 2대 (′06. 11월 설치)

-  제 2농축기동 : 드럼농축기 (60㎥/h) × 5대 (′11. 03월 설치)

※ 제 2농축기동 드럼농축기는 고도처리(분뇨탈취포함) 공사분

<분뇨처리 공정도>

-  드럼농축기의 드럼 웨지바의 내구성이 낮아 잦은 파손발생

․  접합식 웨지와이어 스크린 형식으로 접합부위가 부식되어 파손 및 변형 발생 (수리후에도 동일문제 반복적 발생)

- 드럼농축기는 드럼 웨지바가 막힐 경우 농축효율이 현저히 저하됨

․  노즐 자동세척으로 폐색된 드럼 웨지바 복구가 불가하여, 가동정지 후 고압살수 세척을 하여야 함

․  드럼후단을 구조개선(웨지바→타공망)하여 사용중으로 내구성은 개선되었으나 농축효율은 저조함(설계TS : 5% → 운영TS : 2~3%)

- 분뇨 농축효율 저하에 따른 반류수처리공정에 SS, T-P 등 부하가중

․  생슬러지 발생량 증가(설계:47㎥/일→운영:500~1,000㎥/일)

- 분뇨농축슬러지 발생량(Volume) 증가에 따른 소화효율 저하

․  설계농축량 : 600～700톤/일 → 운영 : 800～1200톤/일

❍ 개선방안

- 농축효율 향상을 위한 세척방식 변경 : 운영과(단기)

․  연속식 고온고압세척방식으로 시설개선

- 내구성 향상을 위해 드럼스크린 형식 개선 : 운영과(중장기)

․  접합식 웨지와이어 → 일체식 웨지와이어 (경제성 검토후 추진)

-  농축효율이 높은 농축기로 연차별 교체 추진 : 운영과(중장기)

행정사항

❍ 개선방안 이행시기

- 단    기 : 1개월이내

- 중(장)기 : 1개월이내 착수, 6개월이내 완료 또는 부분 보수후 결과보고(향후계획 포함)

❍ 수질개선에 긴급을 요하는 사항과 소액으로 시정이 가능한 사항은 즉시 조치

- 센터 자체정비 가능한 사항 : 정비기한을 지정하여 자체 정비

- 소액예산이 소요되는 사항 : 소규모수선비 등을 활용 조속 조치

※ 소규모수선비 부족분은 단위사업 낙찰차액 등을 활용 조치

- 수질개선에 필요한 ‘16년 단위사업 조기시행 (상반기 사업완료)

❍ ‘16년 단위사업 등 지배수를 통하여 정비할 사항은 사전에 정비대상을 파악 일괄 시행하여 효율적인 정비가 되도록 조치

❍ 정비에 많은 예산이 소요되거나 합리적 공정운영을 위하여 개선이 필요한 사항은 별도추진계획을 수립하여 ‘17년 이후 단위사업에 반영 하는 등 중․장기적으로 조치

- 중장기대책 수립과 기대효과 예측 및 개략적 개선비용 산출.

붙임) 수처리 2처리장 진단 및 개선방안 총괄표. 끝.

슬러지처리 분야 진단 및 개선방안 총괄표

구 분	현 황	운영실태	개선방안	이행시기
1처리장 잉여가스연소 장치	연소능력 500㎥/h	노후 성능저하 및 안전사고 발생 우려	잉여가스 연소장치 교체설치	중장기
1처리장 소화조 가스 교반 송풍기	총 8대	7대 노후 성능저하 (‘15년 1대 교체)	송풍기 전체교체	중장기
1처리장 텔레스코프밸브	총 8대	노후로 소화조 수위 조절 곤란	밸브 전체교체	중장기
1처리장 소화조 센터돔	총 8개소	부식 균열로 가스 누기	센터돔 전체교체	중장기
1처리장 소화조 상부 투입구 덮개	총 8개소	부식 균열로 가스 누기	덮개 전체 교체	중장기
1처리장 드럼농축기	총 4대 (드럼스크린 8개)	스크린 잦은 파손	스크린 전체교체	중장기
2처리장 중력농축조 교반기 감속기	총 5대	노후부식으로 고장 등 성능저하	감속기 전체교체 농축기 돔 구조변경	중장기
1처리장 소화조 고저 온수 탱크	총 4개소 20㎥×4	내부 부식으로 누수 발생	탱크 전체 교체	중장기
분뇨 제2 농축기동 드럼농축기	총5대 (60㎥/h × 5)	농축성능 저하	드럼농축기 교체	중장기

- 이행시기 : 단기(1개월 이내완료) 중기(1개월이내 착수 6개월이내 완료)

중장기( ‘17년이후 단위사업에 반영)