문서번호	운영과-1449
결재일자	2016.3.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		★주무관	운영과장
박광현		박한수	03/25 이동신
협 조
	주무관			김정환

제3벨트동 원심 탈수기(4호) 차속 인버터 수리 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

서울특별시 중랑물생센터

(운 영 과)

제3벨트동 원심 탈수기(4호) 차속 인버터 수리 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 벨트 탈수동 원심 탈수기(4호) 차속 인버터 작동불량으로 아래와 같이 긴급으로 조치 하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 03. 15

점 검 자 : 주무관 박광현, 주무관 김정환, 주무관 강왕구

점검대상 : 제3처리장 벨트 탈수동 원심 탈수기 차속 인버터 점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
원심농축기(4호)	차속인버터 (380V/15kw)	2012	‘16.3.15일 인버터 작동불량으로 운영중지

3		점검내용

제3벨트 탈수동 원심 탈수기(4호) 운영 중 ‘16.3.15일 차속 인버터의 작동불량으로 탈수기 가동이 중지되어 긴급 보수가 요구됨.

원심 탈수설비 제어용 인버터가 슬러지 탈수시 발생되는 부식성 가스에 의해 수시로 고장이 발생되고 제작사가 댄포스(네덜란드) 외산으로 A/S가 원활하지 못해 시설보완이 요구됨

4		조치계획

벨트탈수동의 원심 탈수기의 인버터 수리는 제작사(댄포스)에서만 수리할 수 있고 A/S가 장시간이 소요됨에 따라

원심 탈수기의 원할 한 운영을 위해 현재 고장이 발생된 차속 인버터와 동일 인버터(15KW) 1대를 추가로 구매하여 프래그램 입력 후 설치하고 철거된 인버터는 수리 후 예비품으로 활용하고자 함.

※ 원심탈수기 (1~4호) 차속 인버터는 동일제품으로 예비품 확보가 요구됨.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 3,850,000원

- 인버터 구매  : 3,200,000원

- 인버터 프로그램 수정 및 설치 : 650,000원

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비