문서번호	운영과-1454
결재일자	2016.3.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
김광옥		박한수	03/25 이동신
협 조

제3처리장 반류수 농축기(1호) 인버터 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03

서울특별시 중랑물재생센터

(운 영 과)

제3처리장 반류수 농축기(1호) 인버터 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3소화조 농축기동 반류수 농축기(1호)용 슬러지 공급펌프용 인버터의 작동불량으로 아래와 같이 긴급 보수하고자 보고드림

1		점검내역

점검일시 : 2016. 03. 25. 09:00 경

점 검 자 : 주무관 김광옥, 주무관 박한수, 주무관 권경필

점검대상 : 제3소화조 반류수 농축기 1호 슬러지공급펌프 인버터 점검

2		시설현황

설 비 명	규 격	설치년도	용 도	비고
반류수농축기(1호) 슬러지 공급펌프용 인버터	15KW	2009	반류수 농축기 1호 슬러지 공급용 인버터 작동불량

3		점검내용

제3소화조 반류수 농축기(1호) 운영 중 FAULT로 점검 결과 슬러지 공급펌프용 인버터 작동불량(에러 E23.2 발생)으로 운영이 중지되여 현재 예비용 펌프로 대체하여 가동중임

제3소화조 농축설비용 인버터는 부식성가스에 의해 부식이 심해 고장율이 심하고 반류수 처리량 증대로 농축기 상시가동이 요구되여 긴급조치가 요구됨.

4		조치계획

현재 반류수 농축기 슬러지공급펌프에 사용하는 인버터(현대N300 15KW) 단종된 모델로 부식성가스로 인해 부식이 심해 수리가 어려워 동일용량의 인버터을 구매하여 신규로 설치하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,850,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.