문서번호	시설과-1951
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설과장
이재균		조대복	03/28 공헌구
협조

자연캠프장 급수관 막힘발생 보고

2016.  03.

서울대공원

(시설과)

자연캠프장 급수관 막힘 발생 보고

대공원 내 운영 중인 기계설비 중 자연캠프장 일부 구간에 배관

막힘현상으로 급수 공급이 어려운 실정에 있어 아래와 같이 점검하고

보고합니다.

□ 점검개요

○ 점검일 : 2016.03.23.~03.25.

○ 점검자 : 시설과 조대복, 이재균, 공무직 기계반장 정무광

□ 점검대상 및 점검결과

○ 점검대상

- 캠프장 내 급수설비 : 배수지, 취수장, 샤워실, 화장실, 매점, 관리실,  음수대, 경비실 내부 급수배관 및 제수변 등 밸브실

○ 점검결과

‧  급수공급지역 중 하부지역(매점, 관리실, 음수대, 경비실)에 급수가 조금 나오다가 멈춤현상 지속적으로 발생하고 , 화장실내 양변기는 후레쉬밸브 타입으로

적정 수압 부족으로 사용불능 상태임.

‧  상기 내용을 종합한 결과 하부지역 매립배관 일부 공급관에 이물질로 인하여

급수공급이 어려움 상태로 추정됨.

※  자연캠프장은 3월 중순부터 개장하여 이용객들이 증가하고 있는 상태에 있어 막혀 있는 부분을 찾기 위한 굴착 작업으로 이용객의 불편과 민원을 야기할 우려가 있음

<현장 사진>

자연캠프장 관리실 화장실	자연캠프장 음수대 사진

□ 조치 의견

○ 상기와 같이 자연캠프장내 하부지역에 급수공급이 어려운 실정이며, 이를 근본적으로 해소하기 위하여 굴착작업 및 대규모 공사시 이용객들의 불편 , 민원야기가 우려됨으로 이를 해소하기 위하여 임시 가설 배관(D32×80m) 포설하고자 “2015년 서울대공원 기계시설물 유지보수공사(연간단가)”에 추가하여 시행하고자 함.

※ 자연캠프장 폐장 후 굴착공사를 포함한 매립배관 보수공사 시행 예정

□ 소요예산 및 예산과목

○ 소요예산 : 약 4,000천원

○ 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도 향상, 산림내 이용시설 및 조경                       관리 강화, 공원시설물 유지보수 및 정비, 시설비.   끝.