문서번호	설비부-4642
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		열빛총괄과장
곽용길		03/28 유병기
협 조

『중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업-방류관거(전기분야)』

설계변경 소위원회 심의 요청

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 03.

도시기반시설본부

(설 비 부)

설계변경 소위원회 심의요청서

문서번호

요청부서

설비부

요청일

2016년 3 월 25일

공 사 명

중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업

(방류관거 변경 관련)

공사개요

공사규모

- 기존시설 고도처리개량 88만톤/일

- 시설현대화 25만톤/일, 중랑천용수공급시설 20.3만톤/일

- 시설현대화 총인처리시설 25만톤/일

- 시설현대화 전력공급공사

공사기간

2015. 9. ~ 2017. 4

감 리 사

㈜한국종합기술 외 1개사

설 계 사

㈜우리엔지니어링

시 공 사

지에스건설㈜ 외 3개사

자문 안건명

중랑물재생센터 시설현대화 방류관거 위치변경에 따른설계변경 件

요청금액

341,000천원

자문요청사유

☑ 5,000만원 이상 변경사항

▢ 부서(담당별)간 조정․통합이 필요한 경우

설계변경 유형

☑ 사업계획 변경(정책, 계획변경 등)

☑ 제도, 기준변경

설계변경사항(요약)

○ 내용 : 중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 방류 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관로를 제1방류구와 통합하기 위하여 통합1,2처리장 방류BOX에 연결시 유량계 설치위치 변경

원설계자 의견(요약)

○ 내용 : 당초 설계대비 총인처리시설 추가로 인해 손실수두 증가로 우천시 방류를 위한 방류펌프 계획에 따른 펌프기동을 위한 설비가 적정하며 유량측정을 위한 유량계설치 계획이 적정함

주  요  변  경  내  역   및   공 종

▪ 주요 변경내용

구 분	변 경 전	설 계 변 경 후	증/감
변 경 내용	-우수유출 유량계1대 (개수로초음파)	• 방류펌프(70㎥/min × 5.0mH) : 4대 • 주철제 방류수문(2000×2000) : 2대 • 주철제 방류수문(2400×2400) : 1대 • 주철제 차단수문(2000×2000) : 2대 • 주철제 유지관리용수문(2000×2000) : 1대 • TMS 채수펌프 : 2대	• 방류펌프(70㎥/min × 5.0mH) : 4대(증) • 주철제 방류수문(2000×2000) : 2대(증) • 주철제 방류수문(2400×2400) : 1대(증) • 주철제 차단수문(2000×2000) : 2대(증) • 주철제 유지관리용수문(2000×2000) : 1대(증) • TMS 채수펌프 : 2대(증) • 우수유출 유량계1대(감)

▪ 공사비 증감내역

구 분	당초	변경	증·감
전기	71,000천원	412,000천원	341,000 천원

별첨서류

1. 변경전후 도면 사본 1부

2. 감리단 검토보고서 사본 1부

3. 신규공종 단가결정 근거 1부

4. 설계내역서 1부

▪ 공사예정시기

- 2016. 5월

▪ 소요관급자재

- 대상 사업아님

건 명 : 중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업 설계변경

■ 현 황

계 약 명	중랑물재생센터 고도처리 및 시설현대화사업		시 공 자		지에스건설㈜ 외 3개사
공 사 규 모	- 고도처리개량 88만톤/일 - 시설현대화 25만톤/일 - 용수공급시설 20.3만톤/일	계 약 금 액	335,283,000천원				계약일
							2009. 2. 12.
공사기간	2009. 2. 13. ~ 2017. 4. 28.	감리자	㈜한국종합기술 외 1개사			설계자	㈜삼안 외 1개사
계약형태	기타( ), 턴키( ● ), 대안( ) 장기계속공사( ), 계속비공사( )			※작성자 : 곽용길 ☎ 3708-8604

■ 설계변경 개요

구 분	설계변경 개요	금액(천원)		비 고 (천원)
		당초	변경
전기	- 방류펌프(70㎥/min × 5.0mH) : 4대 - 주철제 방류수문(2000×2000) : 2대 - 주철제 방류수문(2400×2400) : 1대 - 주철제 차단수문(2000×2000) : 2대 - 주철제 유지관리용수문(2000×2000) : 1대 - TMS 채수펌프 : 2대	71,000	412,000	341,000
설계 변경 합계		71,000	412,000	341,000

■ 설계변경배경

중랑물재생센터 시설현대화 총인처리시설 설치로 방류 계획의 수리조건 변화를 고려하여 당초 자연유하 방류계획을 우천시 방류펌프시설로 계획하고, 방류관로를 제1방류구와 통합하기 위하여 통합1,2처리장 방류BOX에 연결시 유량계 설치위치 변경에 따른 변경임.

■ 설계변경세부내용

구 분	내 용	선 택 항 목
설계변경 유형	①사업계획 변경(정책, 기본계획 변경 등) ②설계도서 누락, 오류, 상호모순 등 ③ 현장여건 상이(지질, 용수 등) ④민원해결, 보수, 보강 ⑤문화재 및 지장물 이설 ⑥공법변경(신기술, 신공법 포함) ⑦제도, 기준변경 ⑧ 유관기관 협의 미흡	①, ⑦
계약금액 조정 (단위 : 천원)	① 증액 : 341,000천원 ② 감액 : ③ 공사비 변경없음( )	①
설계변경 효과	① 공기단축( 월), ② 품질향상, ③ 안정성 증진, ④ 시공성 향상, ⑤ 비용절감, ⑥ 시민편익증진, ⑦ 민원해소, ⑧ 설계구조 보완, ⑨ 기능성, 사용성 증진	③,⑥ ⑨

※ 해당사항 우선순위로 복수 선택 가능

■ 설계변경경위

○ 설계변경 승인절차

- 감리단 실정보고 → 방침 결정 → 계약금액조정심의 → 설계변경 → 변경계약

○ 계약금액 조정경위

- 공사계약일반조건 제21조에 의거 계약금액 조정