문서번호	기획관리과-2866
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기획관리과장	데이터센터소장
박아름		김안철	03/28 이계헌
협조

저수조 배관공사 계획

2016. 3.

서울시데이터센터

(기획관리과)

저수조 배관공사 계획

우리 센터의 소방용수 확보수량 부족을 해결하기 위해 저수조의 생활용수 취수구 배관을 이동시켜 소방용수 수량을 확보하고 소방시설관리에 철저를 기하고자 함

□ 추진배경 및 근거

○ 옥내소화전 및 스프링클러 작동을 위한 소화용수 확보수량 부족	(15년도 소방시설 작동기능점검(4월))

○ 화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)        제5조

- 화재조기진압용 스프링클러설비의 수원은 유효수량 외 유효수량의

1/3이상을 옥상수조에 설치하여야 함

□ 저수조 현황 및 개선사항

○ 시설용량(유효수량)

(단위 :톤)

구 분	현 재	개 선
옥상저수조(시수)	0	6.7
지하저수조(시수)	9.3	20.0
계	9.3	26.7

□ 공사개요

○ 공사일시 : 2016.04.02.(토) 9:00

○ 공사대상 : 옥상저수조(시수), 지하저수조(시수)

○ 공사내용

- 시수와 소방용수간의 수차를 만들기 위해 배관높이를 높이는 공사 진행

- 시수 배관위치를 기존 위치보다 위로 이동(지하 : 0.5m, 옥상 : 1m)

○ 공사방법 : 수의계약

- 시공업체 : 시공 경험이 있는 전문업체 선정 후 시공

- 선정방법 : 2개 업체 견적 요청 후 최저가 견적업체를 시공업체로 선정

○ 소요예산 : 4,350,000원 (부가세 별도)

○ 예산과목

- 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리, 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 공공운영비

□ 행정사항

○ 설치공사 완료 후 일상경비로 지급

○ 급수 공급중단에 따른 불편을 최소화하기 위해 휴일작업 실시

○ 저수조 배관공사에 따른 급수공급 중단 안내

- 각층 화장실 입구에 단수 안내문 부착 및 SNS(네이버 밴드)에 사전 공지

붙임 : 배관공사 시공도면.  끝.