시  민

문서번호	행정지원과-7779
보존기간	년
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	행정관리팀장	행정지원과장	동부수도사업소장
정호남	서경란	이만기	03/28 홍현구

소방시설 보수결과 보고

2016. 3

동부수도사업소

(행정지원과)

소방시설 보수결과 보고

명에 의거 ‘16년 8월 소방시설 종합 정밀점검을 대비하여 청사 소방시설 중

노후 및 국가화재 안전기준(NFSC)에 적합하지 않는 소방시설을 보수하고 그

결과를 보고함.

Ⅰ. 개  요

○ 관련근거

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정(대통령령제23572호)

- 소방설비 국가화재 안전기준(NFSC)

- 행정지원과-6317(2016.03.15.)

○ 보수 기간 : 2016.03.21. ~ 2016.03.24.

○ 보수 업체 : 오리엔트방재(주)

○ 소요 예산 : 2,981천원

○ 예산과목

- 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비, 시설장비유지비

Ⅱ. 보수 내용

○ 옥상 옥내소화전 기계분야 보수

- 주펌프 및 보조펌프 패킹부위 누수 보수(붙임사진 1,2)

- 주펌프 토출측 밸브 패킹누수 보수(붙임사진 3)

- 주펌프 성능시헙배관 유량계 교체(붙임사진 4)

- 주펌프 압력계 위치 변경(붙임사진 5)

- 수조밸브를 개폐형 표시밸브로 교체(붙임사진 6)

○ 옥내소화전 기동표시등 전기분야 보수

- 전층 펌프 기동표시등 점등불량 보수(붙임사진 7)

- 옥상계단 발신기 선로분리(붙임사진 8)

- 당직실내 수신반 명판변경(붙임사진 9)

붙임 : 소방시설 보수공사 사진철 1부.  끝.