	마포소방서
수신	서울특별시서부교육지원청교육장(평생교육건강과장)
(경유)
제목	소방시설 점검결과 부적합 알림(디자인봄미술학원)

1. 서울특별시 서부교육지원청 평생교육건강과-3595호(2016. 3. 17.)호 「소방시설 확인점검 의뢰 대상 안전점검 계획」와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 대상에 대한 소방시설 점검결과를 다음과 같이 회신합니다.

가. 대 상 : ********(마포구 **************)

나. 소방시설 종류 및 점검결과

시 설 구 분	소 방 시 설	점검결과
소 화 설 비	소화기	적 합
경 보 설 비	자동화재탐지설비	적 합
피 난 설 비	피난구유도등	실습실 유도등 미설치
	피난기구(완강기)	피난기구(완강기)함 미비치

다. 부적합 소방시설 : 피난구 유도등, 피난기구(완강기) 미비

※ 관련법령

- 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC 303) 제5조(피난구유도등)

- 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조(적응 및 설치개수 등)

끝.

	마포소방서장
담당자	임재헌		검사지도팀장	김상현		예방과장	전결 03/28 代김순식
협조자
시행	예방과-5833	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-309-4119	/전송	02-303-4119	/	jaeheon@seoul.go.kr	/	부분공개(6)