문서번호	정수과-1636
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		03/28 임두선
협조
	전문관		조평대

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지

2016. 03.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

이산화탄소(CO2) 고압가스시설 안전점검 일지 2016년 3월 25일(금)
구 분	점 검 사 항			점 검 결 과						비 고
				09:00 ∼ 13:00		13:00 ∼ 18:00
저장실	탱크액량 (mmH20)		1호	1,307		1,311				3/25 15:30 이산화탄소 투입
			2호	857		856
	탱크압력 (kg/㎠)		1호	19.3		19
			2호	16.8		16.9
	가스배관 압력(kg/㎠)		1정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				0	0	17.4		6.4
			2정수장	1차측	2차측	1차측		2차측
				0	0	17.3		8.7
	긴급차단장치(E S C) 밸브 작동상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				-	-	양호		양호
	안전밸브 상태			1정수장	2정수장	1정수장		2정수장
				-	-	양호		양호
기화기	기 화 기 온도(℃)	1정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				-	-	42	-
		2정수장		1호기	2호기	1호기	2호기
				-	-	-	38
	가스배관 온도(℃)	1정수장		-		17.7
		2정수장		-		16.2
	기 화 기 작동상태	1정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				-	-	42			-
		2정수장		1호기	2호기	1호기			2호기
				-	-	-			40
co2 주입시설 PSF 기기실 (Pressurized Solution Feed)	펌프 토출압력 (㎏/㎠)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	4.2			5.5
	용해수 유량 (㎥/h)			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	24			77
	용해수 펌프 가동상태			1정수장	2정수장	1정수장			2정수장
				-	-	양호			양호

시설 정비 및 특기 사항	■ (3/3 13:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입중지 (김성재 연구사) ■ (3/22 14:50) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입 (김성재 연구사) ■ (3/24 09:00) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입중지 (김성재 연구사) ■ (3/25 15:30) 1. 2.정수장 이산화탄소 투입 (김성재 연구사)
점검자 의 견

끝.