문서번호	시설관리과-5978
결재일자	2016.3.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		북부수도사업소장
정희종	김충완	장종욱		03/28 박용진
협 조
	주무관		정희철

미아가압장 성능개선공사 추진계획

2016.3.

북부수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

미아가압장 성능개선 공사 추진계획

미아가압장은 정전 및 안전사고 발생시 현장출동에서 복구시까지 1시간

이상 소요되어 단수사고가 발생하므로, 미아가압장에 비상발전기를 설치하여

정전 및 사고시 단수를 예방하고, 미아가압장의 안정된 운영을 위해 삼각산 아이원 아파트에 전동밸브 및 전동밸브 제어반을 설치하여 안정적인 수돗물공급에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

미아가압장 안정적 급수공급을 위한 위기관리 조치계획 및 시설개선

검토보고 [시설관리과-3841(2015.3.20.)]

미아가압장 안정적 운영을 위한 시설개선 세부추진계획 [시설관리과-9238

(2015.6.11.)]

2		사업개요

사업기간 : 2016년 3월 ~ 6월

사업내역

❍ 비상발전기 구매설치 1식

❍ 비상전원 배전반(자동절체반) 구매설치 1식

❍ 배기덕트 및 소음기 설치 1식

❍ 전기공사 1식

❍ 전동밸브 구매설치 1식

❍ 전동밸브제어반 구매설치 1식

❍ 유량계 구매 1식

사업예산 : 132,000천원

소요예산 : 134,772천원

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

▣ 사업내용 및 소요예산

구 분	소 요 예 산	계 약 방 법	비 고
비 상 발 전 기 구매 설치	51,148천원	제3자단가계약	시설비
비상전원 배전반 제작구매설치	27,819천원	지명경쟁입찰	〃
배기덕트 및 소음기 설치	6,444천원	수 의 계 약	〃
전 동 밸 브 구 매 설 치	7,000천원	수 의 계 약	〃
전동밸브 제어반 구매설치	42,361천원	지명경쟁입찰	〃
유 량 계 구 매	8,000천원	제3자단가계약	수선유지교체비
전 기 공 사	9,660천원	수 의 계 약	수선유지교체비

※ 유량계 구매 및 전기공사는 수선유지교체비로 집행예정 (17,660천원)

３		세부추진내용

비상발전기 400KW설치 및 비상전원 배전반 설치

• 미아가압장은 직결급수지역으로 정전 및 안전사고 발생시 예비전원으로 자동

전환이 되지 않고, 현장출동하여 복구시 까지 최소 1시간이상 소요되어 단수사고가

발생하므로, 비상발전기 및 자동절체반을 설치하여 한전전원 정전시 자동으로 비상

발전기를 기동하여 정전 및 사고복구시 단수없이 안정적으로 수돗물을 공급하고자 함.

❍ 비상 발전기 구매설치

사업내용

․ 비상발전기 400KW 구매설치 1식

․ 발전기실내 반입방진안착공사 1식

․ 발전기실내 배기덕트,연도공사 1식

소요예산 : 51,148천원

계약방법 : 제3자단가계약

❍ 비상전원 배전반(자동절체반)제작구매설치

사업내용 : 비상전원 배전반 구매설치 1식

소요예산 : 27,819천원

계약방법 : 지명경쟁입찰

❍ 배기덕트 및 소음기 설치

사업내용 : 배기덕트 및 소음기 설치 1식

소요예산 : 6,444천원

계약방법 : 수의계약

❍ 전기공사

사업내용 : 전력간선공사 1식

소요예산 : 9,660천원

계약방법 : 수의계약

예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비

밸브제어반 및 전동밸브설치

• 미아가압장 운전중 순시유량 급증에 따른 가압물량 조절을 위해 전동밸브

및 밸브제어반을 설치코자 위하여 일일사용량이 많은 아파트부터 현장조사후

전동밸브 위치, 전기통신선 위치, 전동밸브 제어반 위치 등을 조사한 결과, 삼각산

아이원아파트에 전동밸브 및 전동 밸브제어반을 설치하고자 함.

❍ 전동밸브 구매설치

사업내용 : 전동밸브 구매설치 1식

소요예산 : 7,000천원

계약방법 : 수의계약

❍ 전동밸브제어반 구매설치

사업내용

․ 전동밸브제어반 제작구매설치 1식

․ 기타공사 1식

소요예산 : 42,361천원

계약방법 : 지명경쟁입찰

❍ 유량계 구매

사업내용 : 유량계 구매 1식

소요예산 : 8,000천원

계약방법 : 제3자단가계약

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비,수선유지교체비

4		추진일정

❍ 2016. 3.  : 비상전원 배전반(자동절체반) 구매설치 기술검토 및 계약심사의뢰

❍ 2016. 3.  : 전동밸브제어반 구매설치 기술검토 및 계약심사의뢰

❍ 2016. 3.  : 전동밸브 구매설치발주

❍ 2016. 4.  : 발전기 및 비상전원 배전반(자동절체반)구매설치발주

❍ 2016. 4.  : 전기공사발주

❍ 2016. 4.  : 전동밸브제어반 구매설치발주

❍ 2016. 6.  : 전동밸브제어반 및 전동밸브 설치완료

❍ 2016. 6.  : 발전기 및 비상전원 배전반(자동절체반)설치완료, 전기공사완료

붙 임 : 관련근거 문서 각1부.  끝.