“기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 조직 양천”
	양천소방서
수신	******************* ******************************* **********
(경유)
제목	시정보완명령서 *********

1. 귀하께서 관리(소유)하고 있는 ********************************************************* 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』 제9조 제2항에 따라 아래와 같이 시정보완 명령하니 2016년 4월 8일까지 시정완료하시기 바랍니다.

2.  시정보완 기간내에 이행하지 아니하는 경우에는 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제48조의2에 따라 3년 이하의 징역 또는 1천500만원 이하의 벌금에 처하게 됨을 알려드리며,

3. 아울러 관계인(소유자 . 관리자 . 점유자)이 질병 국외출장 등의 사유로 시정보완 기간 내에 명령을 이행 할 수 없는 경우에는 그 사유를 명시하여 연장을 신청할 수 있습니다.

대상명	소방시설등의 종류	시정ㆍ보완사항	보완기간	관련법규
**** *** **** *****	소화설비	1. 다음장소 소화기 비치 부족 → 비치요함 - 3층 회의실 - 1층 학교시설지원과 2. 다음장소 분말 축압식 소화기(4.5kg) 압력 불량 → 교체요함 - 1층 민원실	2016.4.8.	소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준 NSFC 101
	피난설비	1. 다음장소 소형피난구 유도등 예비전원불량 → 교체요함 - 1층 민원실 입구 - 1층 당직실 앞 복도 2. 다음장소 중형피난구 유도등 예비전원불량 → 교체요함 - 지하1층 인쇄실 앞 복도		유도등 및 유도표지의 화재안전기준 NSFC 303

끝.

	【 문의사항 및 이의제기 안내 】
☞ 양천소방서 예방과 ☎ 02-2654-0677

	【부조리신고안내】
시민고객님! 저희들은 항상 친절하고 청렴한 업무수행을 위해 노력하고 있습니다. 업무처리과정에서 ①청렴하지 않거나②불친절하거나③공정하지 않고 부당하거나④신속하지 않은 경우에는 언제든지 신고하여 주십시오. 적극 도와드리겠습니다. 신고하신 고객님의 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다. ☞ 소방재난본부 소방감사담당관(직통) ☎ 02-3706-1830~1834 ☞ 서울특별시 다산콜센터 ☎ 02-120 ☞ 서울특별시 응답소 : http://eungdapso.seoul.go.kr

	양천소방서장
담당자	이지은		검사지도팀장	조동건		예방과장	03/28 박선호
협조자
시행	예방과-5291	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun
전화	2654-0677	/전송	2653-3119	/	pan04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)