문서번호	급수운영과-7110
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김찬오		代최성태	03/28 오기석
협조

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

단면보수부위 현장확인 결과보고

2016.  3.

동부수도사업소

(급수운영과)

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』

단면보수부위 현장확인 결과보고

『대현산배수지(1-3지)내부 방수ㆍ방식공사』와 관련, 단면보수 (망상균열) 부위에 대해 현장 확인하고 그 결과를 보고 함.

※ 이준 1603-17(2016. 3.23)호와 관련임.

공사개요

❍ 공사규모

ㆍ그라인딩 : 8,961.9㎡

ㆍ바탕고르기 : 6,292.8㎡(벽면 3,619.8㎡, 바닥 2,673㎡)

ㆍ타일압착 붙임(벽면, 바닥)  : 5,827,7㎡

ㆍ폴리우레아 도막방수(천정)  : 2,669.1㎡

ㆍ기타 균열보수, 단면보수 등 : 1식

❍ 공사기간 : 2015. 12. 09. ~ 2016. 05. 06.

❍ 공 사 비 : 896,866천원(도급비 645,715천원, 관급비 251,151천원)

❍ 시 공 사 : 솔바로건설(주)

현    황

❍ 2015. 9. 실시한 정밀점검 결과 상부스라브 망상균열(10㎡) 지적 됨.

► 보수방안 및 보수 우선순위 : 주의관찰

❍ 외관조사결과 지적된 이 부위를 치핑(chipping)후 t=30mm 단면보수 하도록 되어 있음.

현장확인(점검)

❍ 점검목적 : 망상균열부위 콘크리트 열화여부 판단

❍ 점검일시 : 2016. 3. 21(월)

❍ 점 검 자 : 공사담당, 건설사업관리자, 현장대리인

점검결과

❍ 망상균열이라고 지적된 부위에 대해 면갈이후 균열여부 조사결과 망상균열을 발견하지 못하였으며,

❍ 균열부위 주변을 점검망치로 타격한 결과 열화가 진행되지 않은 것으로 판단 됨.

<점검현황 사진>

망상균열 위치도(상부스라브 1)	열화여부 판단

처리의견

❍ 면갈이 후 점검결과 특이한 균열은 발견하지 못하고 점검망치 타격결과 열화가 진행되지 않은 것으로 판단됨에 따라

❍ 단면보수가 불필요하다는 ㈜이준엔지니어링 건설사업관리 기술자의 검토의견을 반영하여 단면보수 공종을 제외하고 향후 설계변경시 반영하고자 함.

따로붙임 : 건설사업관리기술자 실정보고서 1부. 끝.