문서번호	시설관리과-7666
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	03/28 최명익
협 조
	주무관			代문강수
	주무관			홍현민
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 03월 25일 (금)

시설물	점 검 항 목	점 검 결 과	비고
배 수 지 (아차산,용마) (금호,응봉,아차산 소배수지)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 밸브개도 상태 ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무	(이상없음)
증 압 장 (응봉,응봉2,옥수, 청량리,경희,이문, 휘경A,휘경B, 마장)	ㅇ 전기설비 이상유무 ㅇ 지시계기 정상여부 ㅇ 인버터 정상 작동여부 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 계측설비 이상유무 ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태 ㅇ 기타 주변상황 등	(이상없음)
유 량 계 (구역14,중블록18)	ㅇ 유량계측 이상유무 ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태 ㅇ 각종 계기 및 외함상태	(이상없음)
전기방식	ㅇ 정류기 및 외부전원 상태 ㅇ 희생양극함 상태	(이상없음)
점 검 및 작업내용	○ 전식방지 설비 1/4분기 전위측정 및 점검 완료(사진첨부) - 점검대상 : 외부전원(21개소),배류기(5개소) - 점검방법 : 전위측정 테스타기 전위값 측정 - 측정값 기준 : -850㎷ ∼ -2,500㎷ - 점검결과 : 용답동 241-1 / 정상 , 군자역 / 정상 건대입구역앞 / 정상 , 자양동 553-532 / 정상 자양동 658 / 정상 , 구의동 609 -1 / 정상 구의동 203-27 / 정상 , 광진구 능동 18-16 / 정상 화랑대주차장앞 / 정상 ○ 신내배수지,신내2증압장(사진첨부) - 전송반 통신선로 DSU장비 및 PLC 전송상태 점검 이상없음 - 화재대비 소화기 충전상태 점검 및 점검표 재정비 - 인버터 및 지시계기 작동여부 점검 이상없음

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복