문서번호	시설과-2178
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
오영근	강민수	03/29 김한준
협 조

「서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사」 설계변경(공사실정) 검토 보고

2016. 3.

중부공원녹지사업소

(시 설 과)

「서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사」

설계변경(공사실정) 검토 보고

서울둘레길 안내센터 리모델링공사 관련 관리주체측의 수유실 위치변경등 건축분야 설계변경 사항을 반영한 전기공사 설계변경에 대하여 검토하고 그 결과를 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 서울둘레길 안내센터 리모델링 전기공사

○ 위    치 : 서울특별시 도봉구 도봉동 4-1

○ 공사기간 :  ‘15.12.28.~ ‘16.04.05.

○ 공사내용 : 전력간선 설비 및 전등설비공사 등

○ 시 공 자 : 한양전기건설공사(대표 : 이영식)

○ 도 급 비 : 22,058,450원(금이천이백오만팔천사백오십원)

설계변경(공사실정) 검토결과

(한양전기-*******16(2016.03.22.)호 실정보고)

공 종	설계변경(공사실정)사항	검토내용	비고
계량기 설치	분전반(L-M) 1면, 세대분전반 1면 F-CV 10sq/4c 45M, HFIX 6sq 40M 변전실 MCCB 10AF/50AT 1개 교체	전기요금 납부와 관련하여 창포원 근무자 의견 반영함	반영
등기구 교체	-안내센터 조명기구 노출 10W를 다운라이트 LED12W로 교체	건축분야에서 시공한 천정 루버 디자인을 고려하여 시공	반영
등기구 추가	-2층 강의준비실 조명기구 누락분 다운라이트 LED12W 6개 설치	설계시 미 반영된 물량 반영함	반영

설계변경내용

(단위:원)

명 칭	당 초	변 경	증 감	비 고
재 료 비	3,305,400	5,031,717	증1,726,317
노 무 비	11,820,929	13,155,476	증1,334,547
보험료 등	4,926,808	4,903,716	감23,092
공급가액	20,053,137	23,090,909	3,037,772
부가가치세	2,005,313	2,309,091	303,778
도 급 비	22,058,450	25,400,000	증3,341,550

검토의견

금번 설계변경은 건축분야 설계변경에 따른 전기공사 공종별 시공물량이 변경됨에 따라 상기와 같이 설계변경처리고자 함.

붙임 : 1. 설계변경 물량증감 내역서 1부.

2. 실정보고 1부.  끝.