문서번호	급수운영과-5582
결재일자	2016.3.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	급수운영과장
조봉구	임인택	03/29 代김용현
협 조

오금공공주택지구

상수도관부설공사 실정 보고

강동수도사업소

2016. 3.

오금공공주택지구

상수도관부설공사 실정 보고

‘오금 공공주택지구’ 원인자 시행 상수도관 부설 공사 설계도서에 대하여 검토한 바 대규모 단수 민원 발생 우려가 있어, 개선 대책을 보고 드립니다.

		관련 문서

❍ SH공사 택지조성팀-6857호(2015.10.16.) : 상수도 공사 착공 알림

		현 황

❍ 공사 개요

- 공 사 명 : 오금 공공주택지구 조성공사

- 시행부서 : SH공사(택지조성팀)

- 공사기간 : 2013.12.24.~ 2017.1.23

- 상수관로부설 : D=80~500㎜ L=1,253m

- 밸브류설치 : 45개소(제수밸브 34개소, 공기밸브 6개소, 퇴수밸브 5개소)

❍ 기존 상수도관 분기 공사

- 오금동 4-13호 앞 부단수분기 1000×500㎜

- 오금동 119-4호 앞 부단수분기 1000×300㎜

- 오금동 76호 앞 정자관분기 300×300㎜

- 오금동 122호 앞 정자관분기 300×300㎜

		문 제 점

❍ 주택지구 남측 기존 300㎜에서 2개소 정자관 분기 시 대규모 단수 발생

- 오금동 121 ~ 125번지 일대 등 500여세대 단수로 민원발생 우려됨.

❍ 정자관 분기 위치 및 단수 지역

		검토 내용

❍ ‘상수도 부설 계획’에 정자관 분기로 설계되어 있는 기존관 300㎜ 분기 2개소에 대하여 부단수 분기로 변경 시행코자 함.

❍ 공사 시행 부서인 SH공사에 분기 공법 변경토록 지시코자 합니다.

위 치	당초 계획	저지대 배수지
오금동 76 앞	300×300㎜ 정자관 분기	300×300㎜ 부단수 분기
오금동 122 앞	300×300㎜ 정자관 분기	300×300㎜ 부단수 분기

붙 임 : 1) 상수도부설계획도 1부. 끝.