소방특별조사 세부조사표(명일제1동 제1투표소-명일1동 주민센터)

검사일자 : 2016. 03. 28.(월)

1. 조사대상

대 상 명	명일제1동 제1투표소***********			전화번호	************
소 재 지	*********** ***********	대표자	동장	주 용 도	업무시설
건물구조	양식 RC조 3/1층 연면적 : 847.96㎡			소방안전 관리자	해당없음

2. 기본 조사사항

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무 수행에 관한 사항	-해당없음
②불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	-특이사항 없음	- 화기 및 전열기구 사용시 안전 관리 숙지 권고함
③위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	-해당사항 없음
④소방시설 (필요시)	-수신반 전원상태 등 확인한 바 적정함 -투표소********내 감지기 및 소화기 위치 적정함
⑤피난시설 (필요시)	-투표소******** 피난구유도등 점등상태 적정함 -피난통로 상 장애물 적치행위 엄금토록 지도함
⑥관계자 소방안전 교육 등	-소화·통보·피난방법 등 유사시 초기 대응요령 교육 -소방시설 및 방화시설 유지관리 사항 안내 -관계자 *******명 교육함

3. 전기가스 정기검사 적정수검 여부 : 정기검사 실시함

결재	담당자		3팀장		119안전센터장
	최용상		김정배		03/30 이종봉
협조