문서번호	도로시설과-3744
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전시설팀장	도로시설과장
박지영		김호성	03/30 송상영
협조

2016년 해빙기대비

도로기전설비 점검결과 보고

2016. 3

안전총괄본부

(도로시설과)

2016년 해빙기대비

도로기전설비 점검결과 보고

해빙기를 대비하여 도로시설의 기전설비를 이용하는 시민들의 불편사항을 사전에 예방하기 위하여 기전설비에 대한 점검 및 정비를 실시하고 그  결과를 보고드림.

1		추진개요

□ 점검기간 : 2016.3.2(수) ~ 3.25(금)

□ 점검대상 : 도로시설(409개소)의 기전설비

□ 점검방법 : 시, 사업소 및 공단 합동점검

□ 주요 점검내용

- 해빙기 구조물 변형 등으로 인한 기전설비 이상유무

- 기전설비의 정상적인 기능유지 및 효율적 관리여부

- 가로등, 한강경관조명 분전반 및 누전차단기 작동상태 등

2		현 황

(단위:개소)

유지관리 기관		계	터널	지하 차도	언더패스	가로등			경관조명	공동구
						교 량	고가차도 (입체교차)	전용도로
계		409	33	98	6	129	90	11	36	6
사업소	동부	43	3	8	-	25	2	-	5	-
	서부	39	5	13	-	6	11	-	4	-
	남부	38	6	10	-	7	9	-	6	-
	북부	26	8	9	-	7	1	-	1	-
	성동	48	3	12	-	15	8	-	10	-
	강서	53	5	18	-	11	15	-	4	-
시설관리공단		162	3	28	6	58	44	11	6	6

3		점검결과 및 조치사항

점검결과 지적사항

□ 가로등 및 경관조명 부점등, 전기선로 절연 불량

□ 지하차도 조명 부점등, 무정전전원장치 고장(액정불량), CCTV카메라 · 비상라이트 고장, 비상발전기 배터리 작동불량 등

□ 터널조명 부점등, 소화기 위치표시등 고장, 화재경보기 오작동 등

□ 가로등주에 불법부착물 부착 등

※ 붙임 사업소 및 공단별 세부 지적사항(381건) 참조

조치사항

□ 지적건수 381건 중 375건 조치완료

(단위 : 건)

지적사항	계	시설관리공단	도로사업소
		시설처	소계	동부	서부	남부	북부	성동	강서
계	375 (6)	11	364 (6)	41 (2)	10	2	5	64	242(4)
가로등 및 경관조명 부점등 , 선로 절연 불량 등	40	4	36	22				14
지하차도 조명등 부점등, 무정전전원장치 고장, 카메라 고장, 비상라이트 고장, 비상발전기 배터리 노후, 배수펌프 소음 등	217 (6)	2	215 (6)	17 (2)	10		2	24	162(4)
터널 조명등 부점등, 소화기 표시등 고장, 화재경보기 오작동 등	95	5	90	2		2	3	3	80
기타(불법부착물 철거) 등	23		23					23

※ 미조치 6건(가락, 석촌, 외발산, 오목지하차도)은 2016.4.15까지 사업소에서 조치완료 예정

붙임 : 기전시설물 점점결과 각 1부. 끝.