문서번호	운영과-755
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	03/30 최홍식
협 조
	주무관			장인환

물재생 1처리장 종침 슬러지수집기 진공펌프 정비 계획

서울특별시 난지물재생센터

(운영과)

물재생 1처리장 종침 슬러지수집기 진공펌프 정비 계획

노후로 기능이 저하된 1처리장 종침 슬러지수집기 진공펌프에 대한 정비 보고임

※ 추진근거 : 운영과-426(‘16.3.8) 「가변형A2O 시설진단 및 개선 방안(‘16년1차)」

위 치	구분	규 격	설치 년도	대수	내구 연한	사용 연수	비 고
최종침전지	1처리장	3.7kw	1994	12	10	21	노후․기능저하
			2015	12	10	1	양호

시설현황(진공펌프)

점검개요

- 일    시 : 2016.3.29(월)

- 대상설비 : 1~3계열 종침 슬러지수집기 진공펌프

- 점 검 자 : 반장 마순조, 공업7 김광모, 펌프 전문업체

- 점검내용 : 노후․부식 및 정상동작 여부

점검결과

❍ 슬러지수집기 진공펌프 잦은 고장 및 노후로 슬러지 펌핑 기능 저하(12대)

❍ 진공펌프 배관과 연결된 물 보충탱크로 슬러지가 유입되어, 탱크 상부로 물과 함께 외부 비산되고 있음(15개소)

❍ 진공탱크 상부 압력계로 슬러지 혼입되어 압력계 기능 상실(21개소)

※ 현황사진(개선 전,후)

❍ 개선 전

- 진공펌프 노후 물 보충탱크 슬러지비산	압력계 내부 슬러지 혼입

펌프 노후

물 보충탱크

외부 슬러지비산

압력계 내부

슬러지혼입

진공탱크

❍ 개선 후

- 진공펌프 교체 물 보충탱크 인입 배관 철거 후 침전지 배출 배관 설치	압력계 위치 조정

정비계획

❍ 슬러지수집기 가동은 방류수질과 관련된 중요한 사항으로, 펌프 전문업체이며 저렴한 견적을 제시한 아래업체와 수의계약하여 노후 펌프 교체, 배관 정비 등 조속히 정비코자 함

- 대상업체 : 삼덕전기(대표 : 김종덕)

- 소요예산 : 14,940천원(부가세 별도)

- 예산과목 : 난지물재생센터 운영, 난지물재생센터 운영, 시설비

첨부 : 1. 운영과-426호(‘16.3.8)

2. 1처리장 슬러지수집기 펌프 등 현황 1부.  끝.