문서번호	급수운영과-6252
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	급수운영과장
이보민	03/30 조상덕

공공건축물 건축협의에 따른 보고

(역삼동 702-21)

2016.  3.

공공건축물 건축협의 보고 (역삼동 702-21)

*****************************************

*********

********************

*****

*****************역삼동 702-21

************기****

**************************************

******************************

□ 현장조사내용

❍ 표  고 : 25m

❍ 분기점 수압 : 약 2.5kg/㎡

❍ 급수계통 : 삼성배수지

❍ 분기본관구경 : 200mm

□ 인입관구경(수도조례시행규칙 제19조)

❍ 일반용(근생 및 업무시설)

▶ 건축연면적 : 7,902.87㎡

- 7,902.87㎡ × 30(ℓ/㎡ㆍday) ÷ 7(Hr/day) ÷ 1,000(㎥/ℓ) = 33.869㎥/Hr

- 31.356㎥/Hr(50mm) < 33.8694㎥/Hr < 62㎥/Hr(65mm)

∴ 일반용 80mm로 결정

□ 처리의견

❍ 상기와 같은 실정으로 역삼동 702-21 공공건축물 건축협의에 대하여 붙임과 같이 급수협의조건을 부여 회신하고자 합니다.

붙임 : 급수협의조건 1부.  끝.