문서번호	급수운영과-6726
결재일자	2016.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	급수운영과장
류태현	강동길	03/30 이자화
협 조

『시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사』

지장 상수도관 이설 요청 처리 계획

2016. 3.

남부수도사업소

(급수운영과)

상수도관 이설요청 처리 계획

금천구청 치수과에서 시행중인 『시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비공사』와 관련 공사구간 내 상수도관 저촉으로 이설요청이 있어 현장조사하고 아래와 같이 이설 계획을 보고 드림

***************

************

구분	****	하수관 신설	지장물 종류	현 황	비고
1	시흥*********	D=2,800mm	상수도 D=600mm	저촉 1개소

*****************

**********************

**************************************

************************************** **

************

***************

******	신설**** *****	*******		*******	비 고
		****	****
****908-24호	신설*2,800	*********	****** ****	2009*********

*******

**가. 금천구청 치수과에서 시행중인「시흥저지 배수분구 하수관로 종합정비 공사」

구간내 상수도관의 저촉으로 구청에서 이설 요청한 사항으로

**나. 붙임 GIS 도면과 같이 기존 상수도관(600㎜)이 부설중인 하수관(2,800㎜)에

저촉되어 이설을 요청하는 실정임

***********

D=600mm

L=20m 이설

*********

4. 처리의견

**가. 저촉되는 상수도관 이설요청은 붙임문서와 같이 이설승인조건을 부여 원인자

부담 이설 공사를 시행토록하고

**나. 이설공사에 따른 퇴수량 및 세척수량, 측량비 및 출동경비 등은 별도 산출

및 고지하여 납부토록 회신하고자 함

**다. 또한 상수도관 이설 처리지침에 따라「원인자 시행일 경우 원인자로 하여금

상하수도전문 면허업체를 선정하여 시행토록 하고, 사업소장은 감독자를 지정

시공감독 하도록 되어 있어

**라. 시행청인 금천구청 치수과 책임하에「시흥저지 배수분구 하수관거 종합정비

공사」의 책임감리단에 시공감독토록 하여 품질향상 및 상수도 시설물 유지

관리에 만전을 기하고자 합니다.

**마. 공사시행 방법

- 단수가 수반되지 않는 공법을 사용하여 시행

※ 예) 부단수공법(차단밸브 설치) 등

**바. 공사(이설)개요 : 상수도관 D=600mm, L=20m  1개소 이설

- 기존관에 사용된 자재는 재사용 불가 및

- 이설대상 상수도관의 관상단 심도를 1.2m이상이 되도록 하고, 부득이 하게

1.2m 심도가 충족되지 않는 구간에 대하여는 관보호공을 설치토록 명시

※ 상수도관 이설에 따른 세부사항은 착공계 제출 전 별도 협의 및 승인 후 시행

따로붙임 :  1. 지장물 이설 협조요청 공문 1부.

2. 위치도 및 현황사진 1부.

3. 이설승인조건 1부.  끝.