	중랑소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 결과 보고(면목)

1. 관련문서

○ 면목119안전센터-1135(2016.3.14.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 일정 변경』

○ 면목119안전센터-967(2016.3.4.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획보고(면목)』

○ 재난관리과-1353(2016.2.29.)호『2016년도 상반기 소방용수시설 일제점검․정비 계획 보고(알림)』와 관련입니다.

2. 우리 면목119안전센터 관내 2016년 상반기 소방용수시설에 대한 일제점검·정비결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 소방용수시설 일제 점검

〇 점검기간 : 2016. 3. 7(월). ~ 3. 25.(금)

〇 점검대상 : 총 494개소 (지상식102, 지하식370/비소22(분리형13, 일체형 9 ※호스릴형 4)

〇 점검자 : 면목119안전센터 전 직원(구급대원 제외)

〇 감독자 : 면목119안전센터장 및 각 팀장

〇 점검결과 : “붙임 1,2,3 참조”(경미한 사항은 즉시시정, 조사 후 변경내용은 소방행정정보시스템에 수정입력)

- 고장용수 : 5개소(사용가)

- 임시폐전 : 4개소(지하식 2287, 2311호/비소 12, 19호)

- 도색 필요대상 : 64개소(19개소 붙임문서 첨부. ※45개소는 사진첨부파일 용량초과로 인한 용수담당자 메일 별도송부)

- 보온 필요대상 : 11개소(2개소 붙임문서 첨부. ※9개소는 사진첨부파일 용량초과로 인한 용수담당자 메일 별도송부)

- 주차구획선 5M이내 소화전 : 4개소

붙 임  1. 2016년 상반기 소방용수시설 일제조사 점검·정비 결과 1부.

2. 소화전 도색 및 보온 필요대상 현황 1부.

3. 주차구획선 5m이내 소화전 현황 1부.  끝.

	면목119안전센터장
담당자	이성식		3팀장	남형관		센터장	03/30 조정모
협조자
시행	면목119안전센터-1394	(		)	접수		(		)
우	02248	서울특별시 중랑구 동일로 475 면목119안전센터	/
전화	02)491-5119	/전송	02)435-0119	/	lssfireman3066@seoul.go.kr	/	대시민공개