함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신	서울시 강남구 역삼동 617-4호(주)기한엔지니어링
(경유)
제목	상수도 관련 공급에 관한 질의 회신

1. 기한ENG 제2016-04호(2016.3.18)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 상수도 공급 등에 대한 문의에 대해 아래와 같이 회신하오니 업무에 참고하십시오.

가. 문의 및 답변

문 의	답 변
상수도 공급 가능여부	- 가 능
공급시 공급압력	- 수유동 119-35번지 : 2.3㎏/㎠
인입위치	- 수유동 400-30~450-3호앞 : 100mm(첨부 인입가능 위치도 참조)
인입 공사비 및 원인자 부담금(산출근거)	- 수유동 119-35번지(연면적: 2,440.57㎡ 근린시설기준) ▷정액공사비 2,134,627 + 원인자분담금(구경30mm) 2,618,000원
	- 정액 공사비 : 서울특별시 수도조례 7조 1항 - 원인자부담금 : 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 3조1항 및 4조1항
4층 직수 사용가능여부	- 가능(4층 예상 수압 1.2~1.4㎏/㎠) ※다만 건물 규모 및 위생배관 사용(설치) 용량등에 따라 다소 유동적

붙 임 : 인입가능방면 위치도 1부. 끝.

	북부수도사업소장
주무관	정성식		주무관	김만재		시설관리과장	전결 03/30 代박미영
협조자
시행	시설관리과-6235	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935	/
전화	02)3146-3403	/전송	(02)3146-3439	/	jss2020@seoul.go.kr	/	부분공개(5)