문서번호	운영과-758
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
양승규		김광모	03/31 김웅남
협조

2처리장 초침 6-7지 고장보고

2016.3.30

2처리장 초침 6-7지 고장보고

○ 일  시 : 2016. 3. 30

○ 장  소 : 2처리장 초침

○ 기기명 : 초침 6-7지

○ 내  용 : 지의 기기들을 교환중 6-6,7지의 웨어스트렙만 교체를 안하여              웨어스트렙으로 인한 고장이 자주 발생하여 다른                         부품들을 파손시킴

○ 보고자의견 : - 앞으로의 고장 발생을 줄이기위하여 웨어스트렙을                        전면교체해야함

- 고장난 다른 부품들은 재고가 있으나 웨어스트렙의                       재고가 없는관계로 규격에 맞는 제품을 구입하여                         전문업체에 교체의뢰 요함.

○ 첨부물 : 사진. 끝.