문서번호	운영과-2187
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장
조계진	박종길	03/31 기혜경
협 조

『2016년 시립북서울미술관』

기계설비 하절기대비 정비 계획

2016. 3

북서울미술관

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

기계설비 하절기대비 정비 계획

간절기(4∼5월)및 하절기(6∼9월)를 대비하여 기계설비 및 관련시설물을 정비, 보수하여 안전사고 예방및 효율적인 설비관리에 만전을 기하고자 함.

1. 추진배경

□ 운영과 599호(′16.1.29) -2016년도 기계설비운영 및 유지관리계획.

□ 기기 및 설비정비를 통한 에너지절약 및 쾌적한 전시관람환경조성.

□ 하절기대비 냉난방 전환시 원활한 시운전 및 기기가동.

2. 정비개요

□ 정비기간 : 2016. 4. 01.~ 5. 30

□ 대상설비

〇 열원설비 : 냉온수기기, 보일러, 냉동기, 지열설비 및 관련기기.

〇 공조설비 : 공기조화기(항온항습형 및 일반형), 팬코일유니트,

폐열환수 장치.

〇 각종 팬 및 펌프류.

〇 저수조 설비 및 우수설비.

〇 위생 및 도시가스설비.

〇 각종 급.배수관 및 배수시설.

□ 정비방향

〇 각종설비기기 및 시설물 법정검사를 통한 안전사고예방.

〇 지속적인 설비점검을 통한 보수와 보강공사시행.

〇 법적냉방규정에 따른 운영관리.

〇 설비정비 및 유지관리를 통한 쾌적한 관람환경조성 및 수장고

작품보호.

3. 세부추진계획

□ 열원설비

〇 흡수식 냉온수기

- 대상수량 : 2대

- 정비일정 : 4월중

- 정비내용 : 시운전(4월중), 냉각탑청소, 부속설비정비 및 펌프류정비,

연소계통점검, 수계통누수점검, 연동냉각탑 점검등.

- 소요예산 : 자체정비 및 유지관리업체 협조.

〇 관류형증기보일러

- 대상수량 : 2대

- 정비일정 : 4 ~ 5월중

- 정비내용 : 보일러감압변 및 연동기기정비, 응축수탱크청소.

부속설비 및 펌프류점검, 도시가스라인점검. 연도점검.

보일러세관 및 법정검사.

- 정비방법 : 자체정비 및 전문업체시행.

- 소요예산 : 법정검사 수수료 200,000×2대(400,000원)

세관비용 1,500,000×2대(3,000,000원)

(※ 전문업체 비교선정하여 세관)

〇 스크류 냉동기

- 대상수량 : 2대

- 정비일정 : 5월중

- 정비내용 : ·냉각탑청소 및 각종배관, 밸브정비

(열선컨트롤러 및 팬.벨트정비)

·냉동기 연동펌프 및 부속설비정비, 냉동기 오일교체 및 정비

·냉동기 오버홀 시행(1대)

엔진이나 트랜스미션 등을 전체 분해해서 마모·파손한 부품을 교환하거나 불량부분을 수정하고 재조립을 행해서 원래의 상태     로 돌리는 것.

- 정비방법 : 자체정비 및 전문업체 선정 시행

- 소요예산 : ·세관 및 정비비용 2,000,000×2대 (4,000,000원)

·냉동제조시설보험가입 (7,000원)

·냉동기 압축기 오버홀 비용 (4,000,000원)

〇 지열히트펌프

- 대상수량 : 5대

- 정비일정 : 5월중

- 정비내용 : ·냉난방절체작업 및 부속기기정비

·팬코일유니트 실별점검 및 냉방시운전

- 정비방법 : 자체정비 및 업체 협조.

〇 기타 패키지 냉난방기기

- 정비일정 : 4월중

- 정비내용 : ·패키지냉난방절체 및 실외기 정비

·기기필터 및 실외기 청소

□ 급.배기팬 및 펌프정비

〇 정비기간 : 4월중

〇 정비내용 : ·급배기팬 - 베어링상태 및 그리스주입,

풍압점검, 팬룸청소, 벨트교체.

·펌프정비 - 가동상태 및 각종 설비연동 상태점검.

〇 정비방법 : 소요물품 구매후 자체정비 및 교체.

□ 공기조화 설비

〇 대상수량 : 일반형-11대, 수장고 항온항습형-3대

폐열환수설비-10대

〇 정비기간 : 5월~6월

〇 정비내용 : - 공조기 팬정비 및 풍압상태점검.

- 공조기연동 각종배관 및 밸브점검(퇴수배관 및 자동밸브오차)

- 임시수장고 패키지항온항습기정비.

- 필터 및 누수감지기, 자동제어, 배수배관

- 공조기 필터 일체교체(5월중)  - 카본필터제외

- 폐열환수설비 필터교체

〇 정비방법 : 자체정비 및 전문업체시행

〇 소요예산 : ·프리필터 및 미디움필터 (4,500,000원)

·폐열환수설비 필터교체 (3,000,000원)

□ 급.배기팬 및 펌프정비

〇 정비기간 : 4월중

〇 정비내용 : - 우수설비관련 펌프정비 및 배관스트레이너 청소.

- 조경수 큐시밸브, 배관점검 및 조경수복구.

- 배수로청소 및 배수관 인입그물망 정비.

〇 정비방법 : 필요물품구매후 자체정비 및 설치.

□ 위생설비 및 배관정비

〇 대상수량 : 양변기48, 소변기11, 세면기46, 샤워기7, 청소도기4,

※ 음수대(10개)는 업체관리.

〇 정비기간 : 4월중

〇 정비내용 : - 설비작동상태 및 온수재설정.

- 세면기 자동수전 및 소변기 감지센서 건전지점검 및                       교체.

- 음수대.탕비실.샤워장등 일체점검.

- 오.배수.급수등 배관일체 누수 및 상태점검 및 정비.

〇 정비방법 : 필요물품 구매후 자체정비 및 설치.

□ 저수조 청소 및 정비

〇 대상수량 : 1조

〇 청소일자 : 5월중 (※하반기에 1회추가실시)

〇 정비내용 : 저수조청소 및 수질검사.

〇 정비방법 : 전문업체에 청소 및 수질검사의뢰.

〇 소요예산 : 800,000원

□ 다중이용시설의 실내공기질 관리

〇 측정일자 : 5월중

〇 측정내용 : - 대행업체 현장방문후 측정지점 지정.

- 8시간이상 측정후 시료채취후 분석.

〇 측정방법 : 전문업체에 실내공기질 측정의뢰.

〇 소요예산 : 3,000,000원

□ 특정가스사용 시설정비

〇 정기검사 : 도시가스법정검사 (5월중)

〇 정비내용 : 정압기실 분해수리. 배관 상태 점검.

〇 소요예산 : - 정기검사 (230,000원),

- 정압기 분해수리 (200,000원)

□ 기타 시설물정비 및 유지관리 물품구매

〇 정비기간 : 4월~5월

〇 정비내용 : 기계실 및 외곽집수정 배수로 정비.

〇 정비방법 : 자체정비 시행.

〇 물품구매 : 유지 및 정비보수용(파이프머신기외 21종)

- 구매일 : 4월중

- 소요예산 : 4,000,000원

4. 행정사항

〇 하절기기계정비 법정검사수수료 및 세관등 정비관련 비용지출.

- 소요예산 : 28,000,000원(개략비용)

- 예산과목 : 시립미술관북서울미술관운영과, 문화예술진흥.

미술관유지보수,북서울미술관유지관리,일반운영비,                        공공운영비.

〇 자체정비 및 보수 : 방재실직원 협조.

붙임 : 북서울미술관 기계설비 시설물현황1부. 끝