복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	박윤근	임달식	전결 03/31 안서용

	민원접수신청-1080(2016.3.28.)『위험물 취급소 전부 완공검사 신청서』에 의거 ****** 출장 후 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 3. 31.
보 고 자 : 직 위험물안전팀장 성명 : **** 보 고 자 : 직 위험물안전담당 성명 : ****

복       명       내       용

확인일자

2016. 3. 30.(수)

건    명

위험물 취급소 완공검사 신청에 따른 현장확인 결과보고

내용

1. 위와 관련하여 『위험물 취급소 전부 완공검사 신청서』에 따른 현지확인 결과를 다음과

같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : ******

나. 설 치 자 : ***********

다. 설치장소 : ********************

라. 허가사항 : 기 설치된 지하1층 위험물 옥내탱크저장소에서 지상1층 내화구조 전용                   실 내 지정수량미만 보조탱크(990리터)에 연결 후 배관을 통하여 동층                   일반취급소(발전 기실) 비상발전기용으로 취급

구 분	허가번호(완공번호)	품명 및 수량	비 고
일반취급소	***************** *******************	*************** ************	지상1층

2. 확인사항

○ 일반취급소 : 위험물안전관리법 제6조, 동법 시행령 제10조 및 동법 시행규칙

제40조 및 제41조·제42조의 규정 적법여부

내용	3. 담당자 의견 ○ 일반취급소 : 관련 민원서류 검토 및 현장확인 결과 『위험물안전관리법 제9조 (완공검사) 및 동법시행령 제10조(완공검사의 신청 등) · 동법 시행규칙 제40조 별표16(일반취급소의 위치·구조 및 설비의 기준)』 및 동법 시행규칙 제41조 (소화설비의 기준)·동법시행규칙 제42조(경보설비의 기준)의 규정에 적합하게 설치되었기에 『위험물제조소등 완공검사필증』을 교부함이 가하다고 사료됩니다.

붙임  완공검사 현장확인 사진 1부.  끝.