문서번호	정수시설과-1071
결재일자	2016.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		임두선	03/31 이달영
협 조
	주무관			이무규

전기방식설비 검검결과 및 정비계획 보고

2016. 3.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

전기방식설비 점검결과 및 정비계획 보고

정수센터 구내에 설치되어 있는 전기방식설비에 대하여 점검한 결과, 일부 설비가 제 기능을 수행하지 못하고 있어 정비하고자 보고드림.

관련근거

❍ 정수시설과-992(2016.3.28.)호 『전기방식설비 정기점검 결과보고(1분기)』

설비현황

구 분	방식종류	용량(출력)	수량	시공업체	설치년도	비 고
정류기	외부전원	DC 60V 20A	8대	우리이엔씨	2015. 4.
		DC 60V 50A	1대	동양방식	2007. 4.	금회 정비대상 시설
		DC 60V 40A	1대	동양방식	2012. 10.
		합 계	10대
측정함	TEST BOX		5개소			전위측정용

점검결과

❍ 정류기9호(R9)

※ 설치위치: 용마계통 수충격설비 앞(2007년 설치)

- 정류기 ~ 상수도관 간 케이블 단선으로 방식전류 공급 안 됨.

- 조작회로(PCB) 노후로 제어 불량.

- 정류회로(SCR, 다이오드) 불량으로 DC 출력 불량.

(60V가 정상이나 30V만 출력됨)

- 전압계, 전류계 등 계기 노후로 지시값 오류 발생.

❍ 정류기10호(R10)

※ 설치위치: 구의시장 쪽 외곽 울타리 사이(2012년 설치)

- 조작회로 및 정류회로 불량으로 DC 출력 안 됨.

- 전압 표시등 불량.

정비계획

❍ 정류기9호(R9)

- 정류기에서 수충격설비의 기초(H형강)까지 (-)케이블 설치.

(수충격설비와 상수도 관은 전기적으로 연결되어 있음)

- 조작회로 및 정류회로 교체.

- 전압계 등 노후 계기 교체.

❍ 정류기10호(R10)

- 조작회로 및 정류회로 교체.

- 전압 표시등(램프) 교체.(보유 자재 활용하여 수리반에서 조치)

소요예산

❍ 소요예산: 4,950천원

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

조치의견

❍ 본 설비는 자체적인 점검이나 일반 업체에 의한 정비가 곤란한 바, 향후 A/S까지 감안하여 당초에 제조·공급한 업체와 수의계약하여 처리하고자 함.

❍ 관련근거: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제25조 제1항 제4호 바목 ‘해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우’.

붙임: 전기방식설비 점검사진 1부.  끝.