문서번호	원무과-5349
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원무과장
이지영		조선행	04/01 김종환
협조
	주무관		송재홍

승강기(본관-7호) 고장 보고

2016. 3.

서울특별시 서북병원

원무과

승강기(본관-7호) 고장 보고

우리 병원에 설치되어 있는 승강기(본관-7호)의 부품 이상으로

승강기 운행이 중단되어 보고 드림.

□ 고장개요

❍ 고장일시 : 2016. 3. 28.(월) 16:30

- 16:30 ~ : 본관-7호 승강기에서 비상인터폰 호출

- 16:32 ~ : 방재센터 김성암 공무직 직원 현장 출동

승강기 출입문 수동 개방 후 승강기 유지관리 업체

티센크루프엘리베이터코리아(부장 서두호) 연락

❍ 고장장소 : 본관-7호(34병동 승강기)

□ 고장내용

❍ 운행중 2층 바닥에서 50cm 위쪽 정지 상태

□ 고장원인

❍ 승강기의 장기간 사용으로 인한 PCB(인쇄회로기판) 노후화로        열화되어 운행 중 정지된 것으로 추정

□ 조치사항

❍ 승강기 운행을 수동으로 전환하고 전원을 차단하였으며, 승강장

출입문에 『 운행정지 안내문 』부착

❍ 장기간 사용으로 열화된 PCB(인쇄회로기판)은 신품으로 교체하고,       19시10분 정상 운영함.

붙 임 : 승강기 설치 현황 1부.  끝.