문서번호	정수과-1734
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김동선		04/01 임두선
협 조
	전문관			조평대

염소투입설비 성능 점검 결과보고

2016. 03.

구의아리수정수센터

( 정 수 과)

염소투입설비 성능 점검 결과보고

우리 정수센터 아리수생산에 정수약품으로 사용되는 액체염소 투입설비 및 안전설비의 성능에 대한 안전점검을 아래와 같이 실시하고 보고 드림.

▣ 제    목 : 염소투입설비 성능 점검  결과보고

▣ 점검일자 : 2016.03.28. ~ 2016.03.30.

▣ 점 검 자 : 주무관 조평대, 주무관 김동선

▣ 점검대상 : 염소설비 및 안전설비등

▣ 점검결과

구 분	용 량	수 량	형 식	용 도	점검결과
염소용기	1톤(9개×2열)	18개	횡형 용기	염소가스 충전	누설 없음
긴급차단밸브	Ø25mm	4대	전동식	가스누출시 차단	정상 작동
염소 기화기	150kg/hr	2대	전열 온수식	액체염소 기화	정상 작동
진공 조절기	189kg/hr	2대	전동감압 일체식	진공압력 조절	정상 공급
염소 투입기	56kg/hr외4종	15대	진공습식 자립형	염소가스 투입	정상 투입
워터챔프	15HP,25HP	8대	진공발생 형	염소가스 혼화	정상 작동
인젝터	Ø50mm	6대	가변조절 오리피스 식	염소가스 혼화	가동 및 예비 설비
가스누출검지기	0~0.5ppm	16점	접촉식	염소가스 측정	정상 작동
가스누출경보기	0~0.5ppm	16점	경보식	가스누출 경보	정상 작동
풍향 풍속계		1식	수동식	풍향 풍속측정	정상 작동
중화설비	1톤	1식	접촉식	염소가스 중화	정상 작동
공기호흡기	8.6ℓ	7식	양압식	보호장비	이상 없음
방 독 면		97개	할로겐족원소용	보호장비	이상 없음
소석회살포기		2대	분말 살포식	염소가스 중화	정상 작동
소 석 회		600kg	Ca(OH)2	염소가스 중화	정상 보관
이동식 가스검지기	0.1~2ppm	5대	흡입 접촉식	염소가스 측정	정상 작동

끝.