문서번호	시설관리과-8331
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
강정복		정임근	04/01 최명익
협 조
	주무관			오정훈
	주무관			홍현민
	주무관			문강수
	주무관			박병화

기전시설 순찰점검 결과 보고

기전 순찰반 일일 점검일지

□  명에 의거 관내 기전시설물을 순찰 점검하고 아래와 같이 보고 합니다.

□ 점검일시 : 2016년 03월 31일 (목)

시설물

점 검 항 목

점 검 결 과

비고

배 수 지

(아차산,용마)

(금호,응봉,아차산 소배수지)

ㅇ 전기설비 이상유무

ㅇ 지시계기 정상여부

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 계측설비 이상유무

ㅇ 밸브개도 상태

ㅇ 자물쇠 잠금장치 이상유무

(이상없음)

증 압 장

(응봉,응봉2,옥수,

청량리,경희,이문,

휘경A,휘경B, 마장)

ㅇ 전기설비 이상유무

ㅇ 지시계기 정상여부

ㅇ 인버터 정상 작동여부

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 계측설비 이상유무

ㅇ 모터펌프,배수펌프 가동상태

ㅇ 기타 주변상황 등

(이상없음)

유 량 계

(구역14,중블록18)

ㅇ 유량계측 이상유무

ㅇ 제어설비(PLC) 및 통신상태

ㅇ 각종 계기 및 외함상태

(이상없음)

전기방식

ㅇ 정류기 및 외부전원 상태

ㅇ 희생양극함 상태

(이상없음)

점    검

및

작업내용

○ 구역유량계 점검 및 자체 비교 측정(사진첨부)

- 점검대상 : DB-4,DB-12

- 점검내용 : 유입·유출압력,유량값 비교 측정 및 기전설비 점검

- 측정결과 :

점검대상	구경	측정시간	오차율	비 고
DB-4	1200mm	1시간 30분	0.48%
DB-12	1000mm	33분	0.53%

□ 점 검 자 : 지방전기운영주사 홍현민 , 지방공업주사보 강정복