문서번호	정수과-1713
결재일자	2016.4.1.
공개여부	대시민공개

주무관	정수과장				결재
정승열	04/01 임두선
협 조

배출시설 및 방지시설 운영일지(3.30)

2016년           3월          30일        수요일        날씨 : 맑음

1. 배출시설 가동(조업) 시간대

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1차 농축조	PUMP1										141분
	PUMP2
	PUMP3										153분

2. 방지시설 가동 시간대(처리방법 : 물리화학적 처리방법)

시 간 대 구 분		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
배슬러지지	PUMP1										141분
	PUMP2										194분
	PUMP3										219분
우측 탈수기 1호			4m/min
탈수기 2호
탈수기 3호
좌측 탈수기 5호			4m/min
탈수기 6호
탈수기 7호

3. 폐수 배출량

시 간 대 구 분	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	수 량(㎥/일)	세정수사용량(㎥)
원폐수	174,903,871	174,906,172	2,301
방류수	48,109,034	48,111,026	1,992	850

4. 슬러지 발생량 및 처리량

슬러지케익 발생량	슬러지케익 반출량	슬러지케익 보관량(톤)	슬러지케익 함수율(%)	슬 러 지 반출장소	운반업체
2대 43.98톤	2대 43.98톤		68.7	진명기업 (김포시 월곶면 소재)	임송농산 (서울시 강서구 등촌동 소재)

5. 약품 사용량

약 품 명	입고량(kg)	약품사용량(kg)	잔고량(kg)	저장상태	장기보관여부 (6개월)	비고
폴리머 (유기고분자응집제)		20	2,030	양호	이상없음

6. 방지시설운영사항

1차농축조 계면수위(m)		2차농축조 계면수위(m)		2차농축조 슬러지수집기		공급슬러지 유량(m3)		전력 사용량(kwh)
A지	B지	A지	B지	A지	B지	A지	B지	금일	누계
0.0	0.0	0.0	0.0	Torque 1,010	Torque 1,400	280	261	590	116,907

7. 수질오염물질 측정내용

항 목 구 분	외관(육안)	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	분석일
처리전 원폐수 (농축조유입수)
처리후 방류수 (방류수)

8. 수질자동측정기기 측정사항

항 목 구 분	pH	COD(mg/L)	SS(mg/L)	비 고
방류수 수질기준	5.8~8.6	40	10
방류수	7.1	2.83	1.10

9. 방지시설 고장 유무

고장 시설	고장일시	고장상태	조업상태	비 고
-	-	-	-	-

10. 작업사항

탈수기 가동

1차,2차 농축조 슬러지 계면 측정 및 토르크 점검

TMS 샘플링펌프 토출유량 및 계측기 점검

1,2차 분배조 스크린 자동운전 및 1차 분배조 응집상태 점검

탈수기 6호기 세척노즐 청소 및 교체

배출수동 기기 가동상태 점검 및 처리장 주변정리