문서번호	자원순환과-5118
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
명석용		代안종호	04/04 이인근
협조

2016년 마포자원회수시설 대정비 정비 계획

2016.4.

자원순환과

2016년 마포자원회수시설 대정비 계획

마포자원회수시설 폐기물처리설비에 대한 전반적인 점검 및 정비로 고장발생을 최소화하고 설비의 안정적 운영을 위한 2016년 대정비 실시계획을 보고드림

1		일 반 현 황

○ 시설규모 : 750톤/일

○ 준공연도 : 2005. 06.

○ 주요설비

- 소각설비 : 스토카식, 로타리킬른

- 방지설비 : 반건식반응탑, 백필터, SCR촉매탑 , 경찰필터

○ 공동이용 : 종로구, 중구, 용산구, 서대문구, 마포구

○ 처리량 : 645톤/일(가동률 약 86%)

2		대정비 개요

□ 정비방향

○ 자원회수시설 각종 설비의 성능유지, 효율향상을 위한 내화물 보수, 폐열보일러 수관교체, 화격자 정비 등 소각로 가동중지가 불가피한 설비 위주의 예방정비 실시

□ 정비기간 : 2016년 5월2일 ~ 6월8일(38일)

○ 1호기 소각로 : 2016년 5월 02일 ~ 6월 04일(34일)

○ 2호기 소각로 : 2016년 5월 04일 ~ 6월 06일(34일)

○ 3호기 소각로 : 2016년 5월 06일 ~ 6월 08일(34일)

□ 정비대상 및 주요정비내용

○ 정비대상

- 반입설비, 소각설비, 폐열보일러, 이송설비, 공해방지설비, 유틸리티설비. 발전설비 등

○ 주요정비 내용

- 소각로 내화물 교체, 소각로 화격자 교체, 바닥재 컨베어 설비 보수, 소각로 및 환경설비 세정, 밸브, 기타 회전기기류 등 정비

3		세부추진계획

□ 정비일정

구 분	일 정	비 고
1호기 정비 2호기 정비 3호기 정비	5.02 ~ 6.04(34일) 5.04 ~ 6.06(34일) 5.06 ~ 6.08(34일)	1,2,3호기 [소각로 내화물 교체, 화격자 보수, 컨베어 보수, 회전기기류 보수 등]
폐기물 반입정지	5.02 ~ 5.31(30일)	폐기물 수도권 매립지 처리
수열중지	5.06 ~ 6.04(30일)	한국지역난방공사 통보
소각로 가동	6.03 #1-14:00 6.05 #2-14:00 6.07 #3-14:00	승온(보조버너 점화) 〃 〃

□ 정비내역

○ 총 괄

계	외주작업	자체작업	소요 예상금액	비 고
105건	12건	93건	3,409,241,900원

○ 외주정비(12건) - 세부내역 첨부

- 입    찰 : G2b(전자입찰) 의한 계약

- 계    약 : 단가 또는 총액 계약

- 정비내역 : 소각로 내화물 교체 및 소각로 화격자 보수 등

○ 자체정비(93건) - 세부내역 첨부

- 정비방법 : 구입 자재활용 자체인력 활용 정비

- 정비내역 : 반입공급설비, 소각설비, 연소가스처리설비, 폐수처리설비, 전기설비, 발전설비 등

4		대정비 기간 중 조치사항

□ 폐기물 처리계획

○ 폐기물 처리

- 대정비 기간 중에는 폐기물을 최소 저장(500톤 이하) 하고, 소각로 가동 4일전 폐기물 반입을 개시하여 저장(6,000톤)하므로 폐기물 반입정지일 수 최소화(30일) → 악취발생 민원예방 및 위생관리

○ 폐기물반입 정지 기간 : 2016.05.02 ~ 05.31(30일)

□ 한국지역난방공사 수열 중지 및 공급

○ 수열 중지 : 2016. 5.6.  ○ 수열 공급 : 2016. 6.5.

□ 열병합발전설비

○ 가동 중지 기간 : 2016. 5.3. ~ 6.7.

○ 주요정비 사항

- 터빈 및 발전기 윤활유 교체

5		행 정 사 항

○ 대정비 및 폐기물 반입중지 통보(협의) : 주민지원협의체, 해당구청, 수도권매립지

○ 수열공급 중단 통보 : 한국지역난방공사

○ 대정비 관련 안전, 공정, 품질관리 철저 이행 통보 : 운영사

붙임 : 2016년 대정비 계획서 1부.  끝.