수 질 실 험 일 지 (4/3)

주무관	정수과장			결재
김왕회	04/04 김효상
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-1650

□ 근무현황

일 자	2016. 4. 3(일)	시험자	홍현기 김갑환
날 씨	흐림
기 온	9℃/15℃
기 압	1,034 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.7	7.8	7.1	7.1
탁도	5.0	4.4	0.06	0.06
잔류염소	0.27	0.26	0.35	0.37
수온	11.0	12.0	10.7	11.0
색도	2	2	0	0
알칼리도	54	63	51	51
NH3-N	0	0	0	0
맛	무미	무미	무미	무미
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제종	자시험 투입률 범위	응집제 주입률 지시	CAS-T 주입률
오전(10:00)	PAC	12~17	15	-
오후(15:00)	PAC	12~17	15	-

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종	조류	구분	이취미
			2-MIB	Geosmin
전체	7,970	원수	-	-
규조류	7,970
Melosira	120
남조류	-	정수	-	-
Anabaena	-
Phormidium	-
녹조류
기 타	-

□ 지시내용

○ 응집제, 알칼리제, CO2, 활성탄 주입변경

약품	주입량		변경일시	변경사유
	기존	변경
응집제	-	-
알칼리제	-	-
CO2	-	-
활성탄	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.