문서번호	운영과-1708
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
권경필		박한수	04/04 이동신
협 조

제3소화조 반류수농축기 약품공급펌프(1호) 고장 및 수리계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04

서울특별시 중랑물재생센터

(운영과)

제3소화조 반류수농축기 약품공급펌프(1호) 고장 및 수리계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제3처리장 반류수슬러지 농축용 반류수 기계농축기 운영 중 약품공급펌프 고장이 발생 가동이 중지되어 긴급으로 보수하고자 보고드림.

1		점검내역

점검일시 : 2016. 03. 30 09:00 경

점 검 자 : 주무관 박한수, 주무관 김광옥, 주무관 권경필.

점검대상 : 제3처리장 반류수농축기 운영점검

2		시설현황

품 명	규 격	설치년도	운영실태	비고
제3처리장 반류수농축기 약품공급펌프(1호)	EH-236 (4m3/hr)	2010.1	반류수농축기 농축용으로 약품공급펌프 고장발생

3		점검내용

제3처리장 반류수농축기 약품공급펌프(1호)는 반류수 슬러지의 농축을 상시 가동하는 주요설비로서

반류수농축기 약품공급펌프(1호) 운영 중 2016.03.30일 09:00경 점검 중 약품 공급중단으로 점검결과 약품공급펌프 메카니카씰 및 베어링하우징, 로타 및 스테이너 고장이 발생 가동이 중지되어 긴급 보수가 요구됨.

4		조치계획

반류수농축기 약품공급펌프(1호)는 예비공급펌프로 대체하여 가동하고

고장이 발생된 약품공급펌프 메카니카씰 및 베어링하우징, 로타 및 스테이터 교체시행

봄철 슬러지 발생량 증가와 반류수 농도저감을 위해 연속가동이 요구되어 전문 기술력을 확보하고 수리실적 있는 전문업체(유천)에 의뢰하여 긴급 보수하고자 함

5		구매방법 및 소요예산

구매방법 : 소액 전자세금계산서로 구매(안전행정부 예규 제26호)

소요예산 : 2,200,000원 (부가세 포함)

예산과목 : 중랑물재생센터운영, 오니처리유지보수, 시설비및부대비, 시설비. 끝.