염소분산주입시설 일일 가동일지

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	경택중	김진국	04/05 서경만

염소분산주입시설 운영과 관련하여 일일 가동현황을 아래와 같이

보고합니다

2016. 4. 4.

보고자: 공업7급 경택중

□ 가동일: 2016. 4. 4.(월)

구 분		유입잔류염소 (mg/L)		차염주입률 (mg/L)		유출잔류염소 (mg/L)		유 량(㎥)		기 온(℃)		비고
		전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일	전 일	금 일
강북 송수		0.42	0.42	-	-	-	-	-	-	11.0	11.3
북악 배수지	개운산	0.22	0.22	0.10	0.10	0.29	0.29	23,179	22,930
	정릉			0.10	0.10	0.26	0.25	4,922	4,937
	인수			0.10	0.10	0.22	0.22	57,104	62,719
월곡 배수지	월곡	0.29	0.29	0.10	0.10 0.05	0.31	0.31	75,210	81,984

□ 소금 및 차염소산나트륨 사용현황

분 류		차염 주입량(ℓ/일)		소금 소모량(㎏/일)			비 고
		전 일	금 일	전 일	금 일	재 고 량
북악배수지	개 운 산	312	307	9.7	9.8	-
	정 릉	66	67	2.1	2.1	-
	인 수	761	836	24.4	26.8	-
계		1,139	1,210	36.5	38.7	/
월곡배수지		1,003	950	32.0	30.4	-
계		1,003	950	32.0	30.4	/

□ 특이사항

- 월곡 배수지 차염주입펌프 2호기 소켓 수리중

북악, 월곡배수지 호이스트 와이어 그리스 도포 작업

월곡 배수지 차염주입률 0.10→0.05하향조정(19:00)

붙  임: 재염설비 일보   1부.  끝.