함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	봉은배수지 공급 안정화를 위한 추가 급수운영 협조요청

1. 배수과-2727호(2016.3.29.)와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여 봉은배수지 재통수 후 급수운영 안정화를 위해 4.5.(화) 개최한 관계자회의의 결과에 따라 아래와 같이 추가 급수운영을 시행코자 하오니 관련부서의 협조를 요청드리며, 강남수도사업소에서는 협조사항의 관련계획을 검토하여 급수부(배수과)로 기한에 맞춰 제출하여 주시기 바랍니다.

◈ 봉은배수지 추가 급수운영 추진계획

- 봉은배수지 송수펌프 압력상승

․추진일시 : 2016. 4.18.(월), 4.20.(수) 10:00 ~ 16:00

․추진내용 : 현재 5.1kgf/㎠ ⇒ 5.5kgf/㎠ 까지 서서히 상승

☞ 역삼1, 3증압장 가동중단을 위한 필요압력 확보

※ ① 급수수계 안정화를 위해 총선(4.13.) 이후 시행

② 압력상승시 주간에 펌프압력 조정 후 야간에 급수운영 변동사항 체크

< 비상근무 시행 : 강남수도사업소, 배수과 담당 및 직반장 >

◈ 협조사항

- 강남수도사업소 : 아래 ①, ② 항목에 대한 검토결과 제출 <4.12.(화) 까지>

① 현재 계절변화에 의한 사용량 증가로 삼성, 봉은배수지 경계지역(일부 고지대 등)의 소출수 민원이 있어 이에 대한 해소 대책 수립

․세부계획 : 급수구역, 조치방안, 소요예산, 상세도면 등

② 비상시 봉은배수지 급수구역(증압장 인입관로, 그 외 전환 가능지역)을 삼성배수지에서 공급토록 비상관로 연결 등 이중화 급수체계 검토

- 기전설비과 : 송수펌프 압력상승 기간중 펌프 및 기전설비 전문업체(LS산전)로 하여금 현장 상주하여 업무협조 할 수 있도록 조치요청. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	기전설비과장,시설관리과장,강남수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	유승효		급수부장	04/05 代이임섭
협조자
시행	배수과-2977	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개